정수처리기준 운영결과 보고(2020년 10월)

□ 구의아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명				구의아리수정수센터
위 치				서울특별시 광진구 광나루로 571
담당자명 (전화번호)				유병생 (02-3146-5445)
시설용량 (m3/일)	제1정수장		250,000	일평균생산량 (m3/일)	374,020
	제2정수장		250,000
여과공정	여과방식			급속여과방식
	측정지점 /방법			여과지유출부/연속측정
소독공정	염소소독	소독지점		취수장, 정수지유입부
		측정지점/방법		착수정/정수지유출부/연속측정
	오존소독	소독지점		오존접촉조유입전 관로
		측정지점/방법		오존접촉조유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050(0.053 ~ 0.048)	해당없음
		95% 탁도	0.051
		최고 탁도	0.052
2. 잔류소독제 농도		0.39(0.53 ~ 0.33)	해당없음
3. CT계산값		46.34(65.42 ~ 20.17)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	28.60(46.40 ~ 11.91)	해당없음
	지아디아 포낭	6.79(14.16 ~ 1.95)	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용 란에는 탁도 기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고,   초과원인 및 조치사항 란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용,    소요 예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.