정수처리기준 운영결과 보고(2014년 3월)

═════════════════════════════════════

□    아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		구의아리수정수센터
위 치		서울특별시 광진구 광나루길 571
담당자명 (전화번호)		윤현진 (02-3146-5445)
시설용량 (m3/일)	250,000	일평균생산량 (m3/일)	176,448
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점	취수장, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.03( 0.034 ~ 0.030 )	해당없음
		95%탁도	0.033
		최고탁도	0.034
2. 잔류소독제 농도		0.36( 0.39 ~ 0.32)	해당없음
3. CT계산값		136.21(167.67 ~ 96.53)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	37.37(43.18 ~ 28.48)	해당없음
	지아디아 포낭	6.06(6.83 ~ 4.61)	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고, 초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.