점검결과 지적사항 소방안전관리대상물 : 정우시티 (2015년도 소방시설 작동기능점검)
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	관 련 법 령
소화설비	소화기 불량	4층 학원 S1실, B1층 노래방 5번,7번,8번룸	비치요함	NFSC 101 제4조
	알람밸브 선로 단선	B1층 (P/S, T/S)	교체요함	NFSC 103 제6조
	엔진펌프 밧데리 불량	B2층 기계실(2대)	교체요함	NFSC 103 제12조
	엔진펌프 연료 부족	B2층 기계실(2대)	충유요함	NFSC 103 제5조
	엔진펌프 제어반 불량으로 작동불량	B2층 기계실(2대)	정비요함	NFSC 103 제5조
	소화전 사용설명서 탈락	6층, B1층, B2층	교체요함	NFSC 102 제7조
경보설비	발신기 회로 선로불량	B2층 소화전, B2층 PC방 발신기	정비요함	NFSC 203 제11조
	감지기 감열부 탈락	2층 복도	교체요함	NFSC 203 제7조
	감지기 작동 불량	B2층 PC방 남,여 화장실	교체요함	NFSC 203 제7조
	감지기 설치 적응성 불량	2층 화장실(정온식 설치상태 2EA), 1층 관리실(정온식 설치상태 1EA),	교체요함	NFSC 203 제7조
	시각경보기 추가 설치 요함	2층 자습실	교체요함	NFSC 203 제8조
피난설비	피난구유도등 예비전원 불량	B1층 노래방 복도	교체요함	NFSC 303 제9조
	계단 통로 유도등 점등불량	PH층(우), 5~6층(좌), 1~2층(좌), 1층 관리실 앞(좌)	교체요함	NFSC 303 제6조
	피난구유도등 점등불량	6층 꽃꽂이학원 내(2EA), 3층 학원 스터디룸 1번, 1층 외부 출입구, B1층 노래방 출입구	교체요함	NFSC 303 제5조
	완강기 표지 미부착	6층, 3층	부착요함	NFSC 301 제4조
	완강기함 불량	6층	부착요함	NFSC 301 제4조
	휴대용비상조명등 분실 및 불량	B1층 노래방(8번, 9번룸 제외 12개소)	설치요함	NFSC 304 제4조
소화활동설비	방수기구함 내 호스 및 관창 미비치	2층 방수기구함	비치요함	NFSC 502 제7조
기타설비	방화문 도어체크 미설치 및 탈락	5층, B2층 PC방(2개소)	설치요함	소방시설 설치 유지 및 안전관리에 대한 법률 제10조
기타설비	피난안내도 규격 미달로(A4→B4) 교체요함	B1층 노래방	교체요함	다중이용업소에관한 특별법 시행규칙