본부 청사 정전 대응 실무 메뉴얼

2017. 2

경영관리부

(행정운영과)

목   차

전력공급 현황 .................................... 3

정전 및 복전시 기기 조작요령 ................. 4

전력공급 계통도 ................................. 8

비상시 유관기관 연락망 ........................ 9

본부 청사 전력공급 현황

전력공급 현황
○ 계약전력 : 1,150KW
- 수전위치 : 서대문구 서소문로 51(합동 27)
○ 한전 공급선로 : 미근 변전소(1회선 수전)
- 한전 개폐스위치 : 본부 내(앞정원 동측) : 미근 SW1-2

※ 본부 앞 정원내 개폐스위치 전경

본부 청사 정전 및 복전시 기기조작 요령

1) 정전시 조치사항

① EV-2판넬 GIPAM조작부 V버튼을 눌러 각 상전압(22.9KV)을 확인한다.

② 비상발전기가 자동으로 기동되어 비상전원이 투입된다.

2) 복전시 조치사항

① 한전 전원 재공급

→ EV-2판넬 GIPAM조작부에 RUN.. 표시되면 V버튼을 눌러

각 상전압(22.9KV)을 확인한다.

② EV-2판넬 GIPAM조작부에 적색리셋버튼을 누른다.

③ EV-2판넬 GIPAM조작부에 적색CLOSE버튼을 눌러 차단기를 투입한다.

CLOSE

리셋버튼

④ 청사전원 공급

⑤ 비상발전기가 자동으로 정지된다.

3) 비상발전기 수동운전

※ 자동으로 비상전원이 공급되지 않을 경우

① 발전기운전반 조작부의 수동버튼을 눌러 운전모드를 수동으로 전환한다.

② 발전기운전반 조작부의 기동버튼을 눌러 발전기를 기동시킨다.

수동

기동

③ LV-2판넬 ATS조작반 스위치 수동(MAN)으로 전환한다.

④ LV-2판넬 ATS조작반 스위치 발전(GEN)으로 전환한다.

수동

발전

⑤ 발전기운전반 조작부의 투입(CLOSE)버튼을 누른다.

투입

4) 비상발전기수동 복구

차단

① 발전기운전반 조작부의 차단(OPEN)버튼을 누른다.

② LV-2판넬 ATS조작반 스위치 한전(KEP)으로 전환한다.

③ LV-2판넬 ATS조작반 스위치 자동(AUTO)으로 전환한다.

한전

자동

④ EV-2판넬 GIPAM조작부에 적색리셋버튼을 누른다.

⑤ EV-2판넬 GIPAM조작부에 적색CLOSE버튼을 눌러 차단기를 투입한다.

리셋버튼

CLOSE

⑥ 한전전원이 공급된다.

⑦ 발전기운전반 조작부의 정지버튼을 눌러 발전기를 정지시킨다.

⑧ 발전기운전반 조작부의 자동버튼을 눌러 운전모드를 자동으로 전환한다.

정지

자동

전력공급 계통도

비상시 유관기관 연락망

분야	기관명	부서명	연락처
전기공급	한국전력공사	서울배전운영부 (배전선로 총괄)	02)758-3271(주간)
		배전사령실 (선로고장 출동)	02)758-3265(24시간)	정전 문의
		배전운영실	02)758-3268(24시간)
		일반적인 업무응대	123(24시간근무)
전기안전	한국전기안전공사	서울지역본부	02)710-8500
		기술진단부	02)710-8561 김기옥 과장 *************
수배전반	대원계전(본관)	본사	031)763-4080
	유성계전(별관)	“	032)819-6135
비상발전기	이스트 파워	본사 A/S	031)943-3541 02)337-7933
변압기	효성	본사 A/S	02)707-6662 080-024-8282
차단기	비츠로테크	본사 A/S	031)489-2105 신승호과장 *************
승강기	오티스 현대	A/S	02)1661-6112 02)1577-0603