서소문청사(1동) 정전사고 보고

< 2016. 5. 10(화) >

서소문청사(1동) 정전사고 및 조치 사항을 보고 합니다.

□ 정전 현황

○ 일  시 : ‘16. 5. 10.(화) 11:15 ~ 12:05, 50분간

○ 원  인 : 지하2층 전기실 변압기 1호기(750kVA) 소손으로 정전

사고 변압기	변압기 소손

○ 변압기 현황

- 규    격 : 22,900V/380V, 750kVA

- 제 조 사 : 제룡전기(주),광진구 광장동

- 설치연도 : 2010. 5. 18.

□ 조치 사항

○ 비상 발전기 가동    -------------- 11:15 ~ 11:30

- 1호 변압기 부하 정전 : 3동 전열, 승강기, 체력단련실, 카페

○ 변압기 제조사 및 전기안전공사 연락 -------- 11:20

○ 전기안전공사 원인 조사 -------------------- 11:40

○ 변압기 절체 작업(2호기로 운전) ------------ 11:54

○ 정상 전원 공급 ---------------------------- 12:05

□ 변압기 소손 원인

○ 전기안전공사 의견 : 변압기 고압부분 권선 단락으로 소손

○ 제조사 의견       : 상동

- 권선간 절연 파괴로 단락 추정

□ 조치 계획

○ 사고원인 정밀 분석 후 변압기 교체

- 소요예산 : 약 16,500천원(시중 거래가격 : 32,291천원)

- 교체기간 : 교체 발주 후 약 1일