서소문청사 사용전검사 작업 절차

1. 작업 전 준비사항

항 목	내 용	담당자	비 고
정전대비 필요전원 비상전원(UPS) 공급	1. 1동, 3동 - 층별 UPS설비(LV-P) - 당직실 및 초과근무리더기 엘리베이터 3,5호기(PP-EV2) 15층 정보통신실(LP-15C) 정동전망대(PP-10A) 3동 배수펌프(LP3B1E) 1동 급배수펌프(MCC-C)	김광현	2동 동력전원 공급 (케이블 포설 완료)
정전작업 필요공구 준비	1. 고압검전기 1EA 2. 절연방전봉 1조 3. 절연저항계 1EA 4. 절연장갑 1조 5. 무전기 5EA 6. 랜턴 3EA 7. 진공청소기 1대 8. 기타 필요공구 1SET	이기정
소방시설 점검	자동화재설비 사전 점검 및 안전조치	방재 근무자
정전안내 표지 부착	승강기 운행정지 안내표지 부착

2. 진행 시나리오

시 간	항 목	내 용	담당자
07:00	1,3동 UPS 전원차단 및 임시전원 연결	1. 1,3동 UPS전원 2동 동력전원으로 가설 2. 정보통신실, 정동전망대 임시전원 투입 3. 1,3동 급배수 및 정동전망대 임시전원 투입 4. 3,5호기 임시전원 투입	장길용 구형길 천승환
07:40	안전교육 및 정전작업 협의	1. 전기실 직원 안전교육 2. 우림전력 작업 협의 및 전력계통도 설명	김광현
08:00	한전 개폐기 차단	- 한전 배전운영실(758-3468)에 한전개폐기 차단요청 1. 순화/세종로변전소 전원 차단 2. ALTS 수동작동 및 개방 3. Main VCB 차단 후 검전기로 통전여부 확인 및 잔류전하 방전 및 선로접지. 4. 전원투입금지 표지 설치	김광현 이기정 장길용
08:10 ~ 5.18. 17:00	VCB 및 ACB교체 작업	VCB 4대, ACB 3대 교체 및 디지털메타설치 작업, 작업후 정리정돈 완료 한국전기안전공사 사용전 검사	우림전력 및 한국전기안전공사
복전 5.18. 17:00	한전개폐기 투입 요청	- 한전 배전운영실(758-3468)에 한전개폐기 투입 요청 1. 주전원 순화변전소 투입요청 2. 예비전원 세종로변전소 투입요청	김광현
	VCB/ACB 투입 및 절체확인	- 저압반 ACB 투입및 수변전실의 각종 계기류 정상상태 확인

3. 작업 후 확인사항

항 목	내 용	담당자	비고
임시 전력 케이블 철거	- 1,3동 UPS전원, 정보통신실, 정동전망대, 1,3동 급배수 및 3,5호기 임시전원 케이블 철거	장길용 구형길 천승환
승강기 운행상태 확인	- 승강기 파킹해제 및 에스컬레이터 전원공급 유무 확인	방재근무자
소방설비 확인	- 자동화재설비 이상 유무 확인
안전표지 제거	- 승강기 운행정지 안내표지 제거
UPS확인	- UPS 전원 정상공급 확인(1,3동) 항온항습기 가동 확인	전기실 직 원
전층 EPS실 차단기류 확인	- 저압배전반 차단기 투입상태 확인 및 전층 EPS실 차단기 투입상태 확인
전기설비 작동상태 확인	전층 전기설비 가동상태 확인 점검