○ 송수실 정전작업

7월 28일  10:00

-현장 인원 배치(09:20분)-약품실(이근보),염소실(김유선),

여과지(조형섭,서기덕),송수실(송용배,유태원),D팀(여과지,응집기,침전지)

-송수펌프 운전 정지후 정전 및 복구 순서

1) LV-2 ACB OFF

2) HV-12 VCB 2 OFF(소내용)

3) HV-13 VCB 2 OFF(여과지)

4) HV-14 VCB 1 OFF(배출수 처리장)

-청계천 공업용수 VCB OFF(상용,예비)-청계천 직원

5) HV-M1,2 VCB OFF

6) GTR-1,2 VCB OFF

7) EHV-5,10 VT1,2 VCB OFF

8) EHV-4,9 MVT1,2 VCB OFF

9) EHV-11 TIE VCB OFF

10) EHV-1,6 LBS1,2,3 OFF

11) 특고반,고압반,고압기동반등 잔류전압 방전 실시후

상용선로 안전진단 및 고압케이블 연결작업 실시

-상용선로 안전진단 및 고압케이블 연결작업 완료후 주선로 수전실시(12:00)

1) EHV-1 LBS1 ON

2) EHV-4 MVT1 VCB ON

3) EHV-5 VT1 VCB ON

4) GTR-1 VCB ON

5) HV-M1 VCB ON

-청계천 공업용수 VCB ON(상용) 모터펌프가동 -청계천 직원

6) HV-12 VCB1 ON(소내용)

7) LV-1 ACB1 ON

8) HV-13 VCB1 ON(여과지)

9) HV-14 VCB1 ON(배출수처리장)-배출수처리장 전화

-청계천 공업용수 VCB ON(상용) 모터펌프가동 -청계천 직원

10) HV-12 VCB1 ON(고도정수처리반)

-제어실 무전기연락 상용계통 모터펌프 가동

-예비선로 안전진단 실시

- 예비선로 안전진단 완료후 예비선로 수전실시

1) EHV-6 LBS2,3 ON

2) EHV-11 TIE VCB ON

3) EHV-10 VT2 VCB2 ON

4) HV-M2 VCB2 ON

-청계천 공업용수 VCB ON(예비) 모터펌프가동 -청계천 직원

5) 제어실 무전기 연락 예비계통 모터펌프 가동

-전기설비 안전점검 완료