제도개선 : 피로티부분 스프링클러 헤드 설치 적용

□ 현 실태 및 문제점

- 현 실태

○ 6층 이상(피로티층 포함)으로 계획하는 도시형생활주택은 간이스프링

클러설비 설치 ⇒ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 적용

- 문제점

○ 피로티층 부분에 대한 간이스프링클러 헤드설치 여부를 놓고 민원인과 마찰

⇒ 간이스프링클러 헤드 설치에 관한 사항은 스프링클러설비의 화재안전

기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치제외)제1항 1호에 준용하고 있음

(직접 외기에 개방되어 있는 복도.기타 이와 유사한 장소)

* 피로티층(주차용도 면적 200㎡이상) : 스프링클러설비 헤드 미설치(co2호스릴설비로 대체)

○ 각 구청, 건축설계업, 소방설계업체에 따라 설치기준 재각각

⇒ 도시형생활주택(5개층)외 다른용도 부분의 층 설치 또는 미설치

□ 개선(해결) 방안

- 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치 제외) 개정

⇒ 다만, 피로티층(주택외 용도포함) 부분에는 설치하여야 한다(전층 적용).

- 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 개정

⇒ 피로티 부분에 스프링클러(간이포함) 헤드 설치된 경우 co2호스릴 설비 면제

□ 기대효과

- 스프링클러설비(간이스프링클러설비) 헤드 설치기준 마련으로 일관성(일치) 있게 적용