서식 1		정책설명회 참석자 명단제출 서식 (은평소방서)

○ 건축허가‧동의

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 시공‧감리

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 완비증명

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 초고층

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서
1	은평소방서	예방과	소방장	이상전	남	3월	#############

○ 관련업

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 안전대책

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

서식 2		제도개선 및 질의회신 이견사항 등 토론과제 양식

분 야	초고층		제 목	스프링클러설비 배관 소방용 합성수지배관 설치기준 질의회신 이견사항
제출자	시도	서울	소 속	은평소방서	계 급	소방장	성 명	이상전

□ 현 실태 및 문제점

○ 현실태

- 스프링클러설비의 화재안전기준 제8조 배관②항3호에 의하면

- 배관 설치시 소방방재청장이 정하여 고시하는 성능시험기술기준에 적합한 소방용합성수지배관(CPVC)으로 설치할수 있다.

- 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다)과 반자를 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 소화배관 내부에 항상 소화수가 채워진 상태로 설치하는 경우

○ 문제점(질의내용 및 답변)

- (질의내용) 주택현장의 경우 세대 천장내부는 경량철골 또는 목재를 사용하여 석고보드로 마감을 하지만, 천장내부에는 스프링클러 배관 뿐만 아니라 환기덕트, 에어컨 드레인배관등 다양한 설비자재가 함께 설치되어 있음

- 이러한 경우 CPVC로 시공하기 위해서는 천장내부에 설치되는 다른 설비자재까지 모두 준불연재 이상으로 규정해야만 하는지 등

* 세대 천장마감은 보통 석고보드(준불연재이상)로 마감하지만, 일부 구간(커텐박스부분,우물천장)은 준불연재 조건을 만족하지 못하는 경우가 일부 구간 발생할 경우가 있음

- (답변내용) 천장과 반자 사이에는 소량의 목재나 기타 설비용 배관등은 불연재료 또는 준불연재료가 아니어도 소방용 합성수지배관을 설치할 수 있음

- 천장과 반자는 반드시 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여 마감을 하여야 하므로 반자의 일부분이 불연재료 또는 준불연재료에 해당하지 않는 경우에는 소방용 합성수지배관을 설치할 수 없음

□ 개선(해결) 방안

○ 전체면적 중 불가피할 경우에 일부면적은 사용 할 수 있도록 허용 방안

- 결로방지등을 위하여 건물 외부와 접한 부분 천장의 일부분(소량)에 보온재 사용 허용 방안 등

- 인테리어를 위한 일부구간(커튼박스, 우물천장)은 준불연재 조건을 만족하지 못하는 경우에도 사용할수 있도록 하여 민원인의 불만해소

○ 천장과 반자(사이)는 준불연성 이상으로 해야만 한다고 일관성 있게 답변

- 현장에서 기존배관(배관용탄소강관 등)을 사용할수 있도록 함

* 천장과 반자는 준불연성 이상으로 해야만 한다고 하고 있어 천장에 준불연성이 없는 소량의 자재 등은 설치가 안되거나, 주택현장에는 CPVC설치가 원천적으로 안된다고 강조

※ 토론결과 : 수용(   ),  비수용(   ),  중기검토(  ), 기타 (   )

- 참고사항 :