1. 전기실 수배전반의 차단기 등은 부하가 걸린 상태에서 조작하면 변압기 소손 등 기기사고와 안전사고 우려가 있으니 부하가 있는 상태에서는 조작 금지한다.

2. 수배전반을 조작 할 때에는 무부하(펌프정지)에서 실시하고 실시전에 차단기의 수동트립 버튼을 누른 후 조작하면 안전하다.

3. 모터펌프 정지 후 차단기 회로를 분리하여도 콘덴서나 케이블 충전전류가 있으니 조급히 충전부를 만지지 말아야 한다.

4. 모터펌프실 순찰점검 시에는 슬리퍼 착용을 절대 금하며, 바지하단은 각종 볼트 및 잡철물에 걸려 안전사고 우려가 있으니 유의하여야 한다.

5. 간단한 보수작업도 2인 이상이 실시한다.

- 활선작업은 원칙적으로 금한다

- 작업시 구호에 따라 반복 복창 한다

6. 수배전반 및 변압기, 전동기 등 기기에는 멀리서 알아볼 수 있도록 운전, 운휴(정지)표시를 하여야 한다.

7. 수배전반 후면 케이블에는 전기의 충전상태를 표시하는 통전표시기를 설치하여 통전상태를 확인할 수 있게 한다.

8. 전기 충전부를 만질 경우는 검전기로 통전 유무를 확인 한 후 작업하여야 한다.

안전사고 예방 요령