’17. 4. 8(토)	서울 노원소방서 구조대 (02-979-2119)

노원구 중계동 유경데파트 CO2 소화설비 질식사고

□ 사고개요

❍ 일    시 : 2017. 04. 08.(토) 17:46 ~ 19:00

* 선착대 : 노원소방서 상계119안전센터 1.1km(2분), 본서(하계대) 1.5km(3분)

❍ 장    소 : 서울특별시 노원구 한글비석로 232 유경데파트

❍ 원    인 : 전기실 천장 화재감지기 오작동(질식)

	《사고경위》
중계동 유경데파트(복합건축물) 17:46경 지하5층 전기실 감지기 오작동으로 CO2 소화설비가 작동하여 CO2 소화설비 약제용기 50Kg 60개 중 40개 방출하여 관계자 1명이 호흡곤란으로 쓰러져 있었으며 신속히 출동하여, 요구조자 보조호흡기 착용후 구조대원이 간이 들것을 이용하여 지상으로 구조하여 인양함

□ 피해상황 및 동원인력

❍ 인명피해 : 1명(경상 1명*)

* 경상 1명 -  (백○○,남69세)

❍ 동원인원 : 104명(소방 98, 경찰 06)

❍ 동원장비 : 28대(소방 지휘1, 펌프6, 탱크6, 구급2, 구조5, 기타8)

□ 현장활동 조치사항

❍ 사고접수 즉시 인원 및 차량 출동. 상황전파(17:46)

❍ 선착대(하계대) 현장도착 활동개시(17:50)

❍ 노원구조대 호흡곤란 환자1명 구조완료(18:00)

❍ 월계구급대 호흡곤란 환자1명 병원이송(18:10)

❍ 지휘차로부터 안전조치 수보. 감지기 오작동 (18:20)

❍ 건물 관계자에게 안전조치토록 인계함 (19:00)

□ 현장사진

사고위치도	사고현장 내부1	사고현장 내부2