동파 원인분석 및 향후대책

(남부수도사업소)

□ 동파발생기간 : ‘14. 11. 15 ~ ’15. 3. 15

□ 동파발생건수 : 215건

□ 동파현황

계	공동주택			단독주택	소규모 상가	공사장 등
	복도식 아파트	계단식 아파트	연립주택․ 다세대
수 전 수 (’15.03.15기준)
동파건수	46	1	32	13	30	93
동파비율	21.4%	0.5%	14.9%	6%	13.9%	43.3%

※ 양식변경하지 마세요(공란없이 작성)

□ 동파발생 원인분석 (기온 변화에 따른 동파발생 분석 제외)

○ 총  평

- 소규모 상가건물 외부에 설치된 계량기의 휴일 및 야간 수돗물 불사용으로        계량기동파가 발생함

- 겨울철 건축공사 현장의 계량기보호통 외부 노출로 인한 보온미비와 혹한시        공사중단에 따른 불사용으로 많은 양의 계량기동파가 발생함.

≪주택유형별 원인분석≫

○ 복도식아파트

- 복도식 아파트에 보온덮개 및 동파방지계량기를 설치하였으나 장기공가로         인한 수돗물 불사용으로 동파 발생

○ 연립주택․다세대

- 외부에 설치된 맨홀식 수전과 장기공가로 수돗물 불사용으로 동파 발생

○ 단독주택

- 외부 마당에 설치된 수전의 보온미비와 장기공가로 인한 동파 발생

○ 소규모상가

- 외부 마당에 설치된 계량기의 휴일 및 야간 수돗물 불사용으로 계량기동파        가 발생함

○ 공사장

- 겨울철 건축공사 현장의 계량기보호통 외부 노출로 인한 보온미비와 혹한시       공사중단에 따른 불사용으로 많은 양의 계량기동파가 발생함.

□ 동파발생 원인에 따른 향후 대응대책

○ 복도식아파트

- 만기도래 수전중 복도식아파트 수전에 대하여는 동파취약아파트로 추가 선정       하고 보온덮개 지급 및 동파방지용계량기 설치

○ 연립주택․다세대

- 맨홀식 수전과 장기공가에 대비 유선방송 등 동파예방 홍보 실시

○ 단독주택

- 반복 동파되는 수전에 대하여 동파방지용 계량기로 교체

○ 소규모상가

- 소규모상가 수전에 대한 한파도래 예보 시 전화 및 SMS 문자서비스 발송

○ 공사장

- 임시수전 개설시 동파대비 보온조치 및 동파방지용계량기로 설치

- 공사장 관리부서에서 동파대책기간 전후에 특별관리 실시

□ 동파업무 추진 중 문제점

○ 동파 접수된 사제계량기, 고장계량기의 현장 출동에 대한 경비 미지급에      따른 위탁업체 민원 제기

○ 소규모 공사현장 계량기는 관리부실 및 혹한시 공사중단으로 인한 수돗      물 불사용으로 동파가 발생됨

□ 위 문제점에 대한 건의사항

○ 사제계량기로 판명시 현장출동 건수에 상응하는 비용 지급 필요

○ 몸통누수 등 고장계량기에 대한 교체권한 부여 필요

○ 소규모 공사현장 계량기는 임시급수 개설시 동파방지용계량기로 설치하      고  관련부서에서 특별관리 하도록 제도적인 보완 필요

○ 보온덮개 지급시 수량에 맞추어 공급하고 있는바, 보온이 필요한 아파트      에서 추가 공급요청에 대비할 수 있도록 충분한 물량 공급 필요

□ 수범사례

○ 북향복도식동파취약아파트 76개단지 19,329세대 직원 책임담당관제 실시

○ 북향복도식동파취약아파트에 대한 아파트별 관리대장 작성 활용으로 한      파도래 시 전직원의 직접방문 홍보 및 전화통화, 구내방송 요청 등 적      극적인 예방활동 실시로 동파예방

○ 전직원을 활용한 2011~2014년 3~4회 이상 반복동파 78수전에 대한 동      파 대비 사전보온 조치 실시

○ 동파취약아파트 76개단지 19,058세대에 보온덮개 지급 설치

○ 영등포구 영등포동 426일대 67개동 541개 쪽방촌 동파대비 보온조치 자      원 봉사 실시