회의록

제14차 건설신기술활용심의위원회 회의록

2013.  1. 9.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

작성자	과명 : 기술심사담당관 담당 김달국 팀장 이학구 과장 代 김길남 ☎2133-8564 ☎2133-8561 ☎2133-8552

｢제14차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2013. 1. 9.(수) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 본관 11층 기술심사담당관 회의실 □ 참 석 : 4명 - 외부위원(4명) : 이종태, 김승회, 최종근, 이선기 □ 안 건 - 독립문공원 주변 하수암거정비공사 □ 심의결과 - 조건부 수용

□ 위원 발언 내용

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	1. 제1구간과 제3구간은 D등급이고 제2구간은 C등급인데, 제한된 서울시의 예산과 연관하여 C등급을 금회에 공사하는 것이 타당한지 여부를 검토바랍니다. 2. 1,2,3구간의 바닥 보수 물량이 단면복구공법은 16.65㎡이고, 철근방청단면복구공법은 561.95㎡로 산출하였는데, 바닥의 철근방청단면복구공법은 FCSM공법의 T=200을 기준으로 하면 1㎥당 5,695,760원으로 레미콘에 비하여 지나치게 과대한 보수비용이 예상되므로 철근의 방청처리만 하고 보수몰탈대신 레미콘으로 타설할 수 있는 방법을 검토바랍니다.
구조물 보수 (건설 제522호)	1. 제출된 공법비교표에서 공법선정사유로 시공실적과 경제성측면을 감안하여 FCSM공법을 제안하였다고 설명하였으나, ① 제시된 5개의 신기술공법 중에서 단면복구몰탈의 가격은 저렴한 가격순으로 4번째(5개사 중에 두 번째로 비싼 제품)에 해당되어 경제성이 있다고 판단되지 않습니다. ② 단면복구의 경우 공법비교표에는 205,647원/㎡(벽체, T=30㎜)으로 제안하였는데, P.21의 설계내역서에는 251,409원/㎡으로 산출하여 22.25%의 가격이 상승되었으므로 이에 대한 설명을 요청합니다. 2. 시방서의 내용 중에서 열화부분을 제거하고 보수몰탈을 시공할때 제거된 부분과 새로 타설하는 몰탈의 품질관리(두께, 강도 등)를 어떻게 하는지에 대한 설명을 보완하였으면 합니다. 3. 유지관리지침서의 내용은 보수공사 완료 후 사후 관리 측면에서 어느 시기에, 어떠한 결함사항을 어떻게 보수하고 시설물의 이력관리를 어떻게 할 것인가에 대한 유지관리 방법에 대한 설명이 부족하므로 보완을 요청합니다. 4. 유지관리지침서에서 상태등급을 평가하였으나, 그에 대한 유지관리계획의 내용이 없으므로 보완을 요청합니다.
구조물 보수 (건설 제577호)	1. 단면복구의 경우 공법비교표에는 168,854원/㎡(벽체, T=30㎜)으로 제안하였는데, P.23의 설계내역서에는 180,883원/㎡ 으로 산출하여 7.1%의 가격이 상승되었고, 철근노출단면복구의 경우에도 공법비교표는 189,362원/㎡(벽체, T=30㎜)으로 산출하였으나 P.23의 설계내역서에는 205,276원/㎡ 으로 산출하여 8.4%의 가격이 상승되었으므로 이에 대한 설명을 요청합니다. 2. 유지관리지첨서의 보완 요청내용은 상기 제522호의 보완내용과 동일합니다.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	1. 단위 공사구간의 범위를 정하여, 그구간에 대한 공종별 공사기간을 예정공정표로 작성하실 것. 2. 하수암거의 기능을 회복하기 위해서 바닥경사를 적정유속범위(0.8m/s ~ 3.0m/s)내로 확보해야 하므로 내용을 반영하실 것. 3. 청천시 오수와 강우시 우수에 대한 대책을 제시
구조물 보수 (건설 제522호)	1. 바닥부에 헌치가 없으면 퇴적등으로 부식의 원인이되므로 설치하실 것. 2. 바닥슬래브에 대한 파손 및 침식이 외력이라고 표현되어 있으므로, 그에대한 대책을 수립하실 것. 3. 보수후에 등급은 어느정도로 개선되는지와 그에따른 기대수명을 제시하실 것.
구조물 보수 (건설 제577호)	1. 현재상태에서 접착보강핀의 설치가 가능한지를 검토하실 것. 2. 구조적으로 보수후에 등급이 어느정도 개선되는지 제시. 3. 바닥 슬래브 두께산정시 오수분리벽 설치된 구간에 대한 보수방법을 검토.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	° 수량산출 근거를 3차원 그래픽 도면이용, 현장 보수 보강할 부분의 위치 도면에 치수 기입, 실제 조사 현장과 일치하는 도면을 작성 수량산출.(사진도함게표기) ° 위치별단면보수(T=10,20.30mm····) 타당한 사유 및 근거 제시. ° FCSM공법과 에코풀레쉬 2개공법으로 나누어 적용한 적용 사유가 적시되어 있으나, 일반적인 사항으로, 현장조사현황에 위치별 노후화등에 따라 구분하여, 조사한 근거에 의한 적용(적합) 성 제시. ° 내구연한 기한명시 구조물의 내구선 향상으로(품질보증기한명시가필요하다 사료됨) 하자보증 기한으로는 보수 금액이 고가임.
구조물 보수 (건설 제522호)	° FCSM공법(섬유복합모르타르)공법의 부착강도등 시험방법 및 규격에서 적용사유 제시? ° 시방서 현장 실제 현황에 맞게 수정(품질시험빈도등)하고, 각공종별(섬유복합모르타르, 표면코팅제도포) 도막 두게 추가 적시 하고, 완료후 코아 채취 품질확인 명시. ° 시방서에 공종 단계별 검측 추가 명시(최종완료후품질확인포함)
구조물 보수 (건설 제577호)	° 접착 보강핀 설치 도면 (위치, 폭, 간격, 깊이, 핀의재로성능, 핀의치수,등) 및 모르터와의 접촉 면적등 세부적 도면 첨부. ° 시방서의 품질관리 기준에 부착강도, 휨강도, 압축강도, 염화이온 침투저항성, 중성화 깊이등의 품질합격기준(KSF)을 시방서에 근거 사유와 함게 기준제시

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	0 기존관로가 설치년도 미상의 노후된 관로로서 부설 당시의 시공능력이나 품질정도가 의심되므로 - 기존관로의 배수능력을 충족시키는 단면으로 신설 개량이 가능한지 여부 (지상,지하 장애물등에 의한) - 가능하다면 신설개량 소요 개략 공사비 산정 - 신설개량시와 부분 보수와의 장래경제성 가치가 비교 검토 되어야함 - 특히 전구간의 검토가 불가능 할때 D등급인 1,3 구간이나 부분적인 개량도 비교 검토가 필요함

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	○철근이 노출되어 심하게 부식되고 휘어진 구간은 구조계산을 실시하여 필요시 별도의 보강조치가 요망됨
구조물 보수 (건설 제522호)	○사각형거 내부 유수장애 시설물인 상수도관 이설이 선행되어야 하며, 이설 후 상수도관 절단부위에 대한 세부 보수방안 제시 요망
구조물 보수 (건설 제577호)	○유지관리 지침서에 점검사항에 대한 평가기준치와 조치(보수) 방법을 구체적으로 제시요망 ○접착보강핀에 대한 제원, 특성 및 설치 방법 등 제시 요망

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
공 통	1. 현장여건 및 공사범위만을 기준으로 판단할 경우 유사신기술들을 그룹핑하여 제한경쟁입찰이 가능할 것으로 판단되는 바, 행정안전부 예규 제404호(’12.3.22) “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제4장 제한입찰 운영요령” 및 기 시달된 “2012년 건설신기술 활용 촉진 종합대책” 등에 따라 현장여건과 신기술 공사범위를 재검토(상세 설계내역, 일위대가 등)하여 발주방법에 대한 면밀한 검토 필요 1) 신기술 부분을 별도 발주하는 경우 → 유사신기술을 그룹핑하여 일정기준 이상의 품질성능이 확보된 모든 신기술을 설계에 포함하고, 포함된 신기술을 대상으로 제한경쟁 등으로 추진하되, 단가적용은 적용가능한 공법 중 최적의 경제적 단가로 적용 2) 건설공사에 신기술이 일부 포함된 경우 → 설계단계에서 종합적으로 검토하여 최적의 공법을 선정하여 설계에 반영하여 시행하되, 현장에서 별도의 조사 및 시험시공 등이 필요한 경우에는 그룹핑하여 설계반영후 시공시 적정공법 선정 2. 현재 사업구역내 신기술 적용과 관련하여 동일구조물임에도 불구하고 각 구역별로(1 ․ 3구역 : FCSM공법, 2구역 : 에코플래시공법) 각각 다른 공법을 적용한 사항은 품질이 확보되는 범위 내 가장 경제적 공법으로 설계내역을 작성토록 하고 그룹핑에 의한 제한경쟁 방안도 검토 필요 3. 세부 설계 도면이 누락되어 있으니 평면도, 공법별 시공상세도 등을 제시할 것. - 구조물 평면도에 손상위치 표시 - 평면도에 손상내용별 보수방법 및 보수내용, 규격 등 표시 - 보수 단면부분에 대한 상세도면 작성(보수단면 치수, 치핑깊이 등)
구조물 보수 (건설 제522호)	4. 시방서상 품질시험기준을 공사 규모에 맞게 재검토하고 기준 미달시 조치방법에 대하여도 구체적으로 작성할 것. - 재료의 경우 현장 반입시 일정물량별로 시료 채취하여 응결여부 등을 확인할 수 있도록 할 것. - 시공후 두께 검측에 대한 시험방법 및 빈도 등을 명기할 것. - 섬유복합몰탈의 경우 시공면적 1,000㎥ 마다 압축강도, 휨강도, 부착강도 시험을 실시하는 것으로 되어 있으나 1,3구간의 공사 규모(단면보수 약 1,214㎡) 고려시 재검토 필요 - 구체강화재, 방청재, 표면코팅제는 제품규격마다 시험하는 것으로 되어 있으나 규격이 포장단위를 의미하는 것인지 명기하고, 실제 품질관리를 위해 시행 가능한 시험빈도를 검토할 것.
구조물 보수 (건설 제577호)	5. 시방서상 본 공사와 관련없는 내용 등을 전반적으로 삭제 정리할 것. - 설계기준(도로 등), 배수지 및 정수장 시설물 등 6. 시방서상 품질시험기준을 공사 규모에 맞게 재검토하고 기준 미달시 조치방법에 대하여도 구체적으로 작성할 것. - 경화후 두께 측정빈도를 1,500㎡당 3개의 코어를 채취하여 확인토록 하였으나 2구간의 공사규모(단면복구 약 1,545㎡)를 고려하여 결정할 것. - 부착강도, 압축강도, 휨강도 등은 시험빈도가 누락되어 있으므로 보완할 것. 7. 유지관리지침서가 매우 미흡하므로 유지관리시 균열, 박리, 철근노출 등 손상종류에 따라 판정할 수 있는 기준과 조치방법을 작성하여 유지관리지침서 내용에 추가 보완할 것.