회의록

제1~9차 건설신기술활용심의위원회 회의록

2012.  7. 11.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제1차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 3. 8(목) 15:00~16:30 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 5명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(4명) : 권혁두, 이민우, 민원, 김승회 위원 □ 안 건 - 필동배수분구 침수방지사업 - 서울광장주변 외 1개소 하수암거 보수보강공사

□ 주요발언 내용

○ 서울광장주변 외 1개소 하수암거보수보강공사 건은 구조물의 구조적 안전성 확보 차원과 신기술 지정범위(D라인은 지정범위를 벗어나 심의대상이 아님)의 규정에서는 재검토가 필요하나, 발주부서의 주장과 같이 누수에 의한 민원발생 등 수밀성 확보와 구조물의 내구성 증진 뿐만아니라, 서울시 중심부의 위치성을 감안할 때 RPR공법도 채택 가능하다고 판단됨.

○ 서울광장주변 외 1개소 하수암거보수보강공사에 적용하는 신기술공법과 관련하여, 현장 구조검토 및 유량검토(단면축소 영향, 구배조정 문제, 조도계수 적용 적정여부 등) 등을 감안하여 유수단면의 적적성에 대하여 재검토 할 것

○ 모든 적용공법에 대하여 시방서 작성은 현장에서의 시공성 등을 감안한 실제 시공시 적용 가능하도록 전반적인 보완 필요

□ 심의 결과

○ 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제2차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 3. 13(목) 15:00~16:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 하천관리과장 - 외부위원(4명) : 구자갑, 윤수길, 이희창, 윤영수 위원 □ 안 건 - 신림5빗물펌프장 설치사업 펌프일체형 수문 설치

□ 주요발언 내용

○ 운영시 펌프고장 등 최악의 경우 발생을 대비한 긴급 수문개폐방안(또는 대체수로 확보) 등 안전대책을 강구하여 문제점이 없도록 조치

○ 유수지 미확보 및 불규칙한 강우는 배수펌프의 연속가동을 방해하여 펌프의 잦은 단속으로 인한 고장발생이 우려되므로, 이에 대한 대책 강구

○ 펌프일체형 수문 제작설치에 따른 원가산출의 면밀한 검토가 필요하므로  향후 제작설치 비용에 대한 서울시 계약심사과의 계약심사 등 확인절차 이행

□ 심의 결과

○ 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제3차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 3. 23(금) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 5명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(4명) : 권재근, 이민우, 이오형, 최창희 위원 □ 안 건 - 동선배수분구 하수관거종합정비사업 - 신사동 238~241의10번지간 하수관정비공사 - 우장산동 672-7외 4개소 하수관정비공사 - 이문동327-8~228-39외 6개소 하수관정비공사

□ 주요발언 내용

< 동선배수분구 하수관거종합정비사업(성북구) >

○ 현장여건과 관거의 경사도, 유속, 통수단면 확보 등을 종합적으로 검토하여 비굴착 시행 적정여부를 확인 후 시행할 것.

○ 전체보수 및 부분보수 공법시행과 관련하여 시공시 발생되는 라이너 들뜸 발생 및 주름발생시 재시공 등 합격여부를 판단할 수 있는 품질관리기준 마련 등 공사착공부터 완료단계까지의 단계별 시공관리 및 품질확인기준을 구체적으로 작성하여 시방서와 유지관리지침서를 보완할 것.

○ 비굴착 전체보수(건설제581호, 환경제310호) 적용과 관련하여 구조계산에 의한 라이너(튜브)의 최소두께, 설계두께, 원주길이, 라이너(튜브)길이를 제시하고, 허용오차와 튜브현장반입시 검측방법을 제시할 것.

○ 비굴착부분보수(환경제231호) 적용과 관련하여 무수축몰탈채움에 사용되는 몰탈의 재로 물성치, 채움방법, 양생기간, 시험 및 검사 등 품질관리방안을 제시하고 시방서에 추가할 것.

< 신사동 238~241의10번지간 하수관정비공사(은평구) >

○ 시방서 작성은 현장에서의 시공성 등을 감안하여 실제시공시 적용 가능하도록 전반적인 보완 필요

- 특히 시공시 발생되는 라이너 들뜸 발생 및 주름발생시 재시공 등 합격여부를 판단할 수 있는 품질관리기준 마련 등 공사착공부터 완료단계까지의 단계별 시공관리 및 품질확인기준을 구체적으로 작성하여 시방서를 보완할 것.

○ 시공(양생)중에는 주변 주택가의 오수처리가 불가능하여 주민불편 초래에 따른 민원발생과 양생중 외부 연결관 부위의 지하수나 오수유입에 따른 품질저하 등이 예상되므로 대책방안 강구 필요

○ 구조계산에 의한 라이너의 최소두께, 설계두께, 원주길이, 라이너 길이를 제시하고, 허용오차와 검측방법과 라이너의 현장반입시 품질검사에서 사용가능 여부 또는 보수여부를 판단할 수 있는 검측항목, 검측방법, 기준치, 조치방안 등을 제시바람.

< 우장산동 672-7외 4개소 하수관정비공사(강서구) >

○ 각 구간별 서울시 하수도정비종합계획 등에 따른 강우강도(간선30년, 지선10년 빈도)를 고려하여 대상관거의 통수단면 확보 여부에 대해 검증 후 비굴착 전체보수공법 적정여부 검토 후 시행할 것.

○ 시방서 작성은 현장에서의 시공성 등을 감안하여 실제시공시 적용 가능하도록 전반적인 보완 필요

- 특히 시공시 발생되는 라이너 들뜸 발생 및 주름발생시 재시공 등 합격여부를 판단할 수 있는 품질관리기준 마련 등 공사착공부터 완료단계까지의 단계별 시공관리 및 품질확인기준을 구체적으로 작성하여 시방서를 보완할 것.

○ 시공(양생)중에는 주변 주택가의 오수처리가 불가능하여 주민불편 초래에 따른 민원발생과 양생중 외부 연결관 부위의 지하수나 오수유입에 따른 품질저하 등이 예상되므로 대책방안 강구 필요

○ 구조계산에 의한 라이너의 최소두께, 설계두께, 원주길이, 라이너 길이를 제시하고, 허용오차와 검측방법과 라이너의 현장반입시 품질검사에서 사용가능 여부 또는 보수여부를 판단할 수 있는 검측항목, 검측방법, 기준치, 조치방안 등을 제시바람.

< 이문동327-8~228-39외 6개소 하수관정비공사(동대문구) >

○ 각 구간별 서울시 하수도정비종합계획 등에 따른 강우강도(간선30년, 지선10년 빈도)를 고려하여 대상관거의 통수단면 확보 여부에 대해 검증 후 비굴착 전체보수공법 적정여부 검토 후 시행할 것.

○ 시방서 작성은 현장에서의 시공성 등을 감안하여 실제시공시 적용 가능하도록 전반적인 보완 필요

- 특히 시공시 발생되는 라이너 들뜸 발생 및 주름발생시 재시공 등 합격여부를 판단할 수 있는 품질관리기준 마련 등 공사착공부터 완료단계까지의 단계별 시공관리 및 품질확인기준을 구체적으로 작성하여 시방서를 보완할 것.

○ 시공(양생)중에는 주변 주택가의 오수처리가 불가능하여 주민불편 초래에 따른 민원발생과 양생중 외부 연결관 부위의 지하수나 오수유입에 따른 품질저하 등이 예상되므로 대책방안 강구 필요

○ 구조계산에 의한 라이너의 최소두께, 설계두께, 원주길이, 라이너 길이를 제시하고, 허용오차와 검측방법과 라이너의 현장반입시 품질검사에서 사용가능 여부 또는 보수여부를 판단할 수 있는 검측항목, 검측방법, 기준치, 조치방안 등을 제시바람.

□ 심의 결과

○ 동선배수분구 하수관거종합정비사업 : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 신사동 238~241의10번지간 하수관정비공사 : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 우장산동 672-7외 4개소 하수관정비공사 : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 이문동327-8~228-39외 6개소 하수관정비공사 : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제4차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 4. 12(목) 10:00~12:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 상수도사업본부 급수부장 - 외부위원(4명) : 권혁두, 민원, 최창희, 김승회 위원 □ 안 건 - 고대삼거리~고산자교간 외 2건 배수관정비공사(동부수도사업소) - 북가좌동 254-1~340간 외 2건 송배수관정비공사(서부수도사업소)

□ 주요발언 내용

< 고대삼거리~고산자교간 외 2건 배수관정비공사(동부수도사업소) >

○ 공사추진시 시방기준에 적용되어야 할 재료의 품질관리기준 또는 시공기준 및 방법, 각 시공단계별 적정시공여부의 검사(관리) 방법 등의 상당부분이 공법제안설명서에 명시되어 있으므로 이를 고려하여 시방서를 전면 보완할 것.

○ 면목역~중랑문화원간 공사구간에는 일부 밸브설치나 분기 등이 없는 직선구간이 포함되어 있고 일부 갱생작업이 불합리한 연장으로 설계된 구간이 있으므로 일일작업 공정량(준비 및 정리과정 포함) 및 현장여건을 감안, 작업구 개소를 최소화하여 경제적 설계를 할 수 있는 방안을 검토할 것.

○ 작업구마다 작업완료 후 T형 분기관으로 마감하는 것으로 계획되어 있으나 신설되는 T형 분기관에 의한 수두손실, 하자발생 등을 고려하여 작업구 설치개소별 T형 분기관의 설치 필요 여부를 재검토할 것.

○ 기존 상수관(모재)의 스켈링 제거시 적정 시공여부 확인방법 및 튜브삽입전 모재의 건조상태 확인방법을 검토할 것.

○ 지하철 역사 통과구간에 대하여는 전식으로 인한 상수관 모재손상여부를 역사주변에서 확인 필요

< 북가좌동 254-1~340간 외 2건 송배수관정비공사(서부수도사업소) >

○ 공사추진시 시방기준에 적용되어야 할 재료의 품질관리기준 또는 시공기준 및 방법, 각 시공단계별 적정시공여부의 검사(관리) 방법 등의 상당부분이 공법제안설명서에 명시되어 있으므로 이를 고려하여 시방서를 전면 보완할 것.

○ 북가좌동 254-1~340간, 홍은사거리~서소문사거리간 공사구간 중 일부 밸브설치나 분기 등이 없는 직선구간이 포함되어 있고 일부 갱생작업이 불합리한 연장으로 설계된 구간이 있으므로 일일작업 공정량(준비 및 정리과정 포함) 및 현장여건을 감안, 작업구 개소를 최소화하여 경제적 설계를 할 수 있는 방안을 검토할 것.

○ 작업구마다 작업완료 후 T형 분기관으로 마감하는 것으로 계획되어 있으나 신설되는 T형 분기관에 의한 수두손실, 하자발생 등을 고려하여 작업구 설치개소별 T형 분기관의 설치 필요 여부를 재검토할 것.

○ 기존 상수관(모재)의 스켈링 제거시 적정 시공여부 확인방법 및 튜브삽입전 모재의 건조상태 확인방법을 검토할 것.

○ 지하철 역사 통과구간에 대하여는 전식으로 인한 상수관 모재손상여부를 역사주변에서 확인 필요

□ 심의 결과

○ 고대삼거리~고산자교간 외 2건 배수관정비공사(동부수도사업소) : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 북가좌동 254-1~340간 외 2건 송배수관정비공사(서부수도사업소) : 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제5차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 10(목) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 상수도사업본부 급수부장 - 외부위원(4명) : 김재성, 홍종헌, 손창섭, 최철식 위원 □ 안 건 - 신월동36-1~205-44간 송배수관정비공사(강서수도사업소) - 천호사거리~풍납사거리간 송배수관정비공사(강동수도사업소)

□ 주요발언 내용

< 신월동36-1~205-44간 송배수관정비공사(강서수도사업소) >

○ 공사 추진시 시방기준에 적용되어야 할 재료의 품질관리기준 또는 시공기준 및 방법, 각 시공단계별 적정시공여부의 검사(관리) 방법 등의 제시가 미흡하므로 이를 고려하여 시방서를 전면 보완할 것.

- 특히 공사관리기준(부착강도, 조도, 핀홀검사 등)은 대부분 정성적으로 제시되어 시공기준으로 부적합하므로 실제 시공관리가 가능한 정량적인 수치로 제시할 것.

○ 일일작업공정량(준비 및 정리과정 포함) 및 현장여건, 본 공법의 특성 등을 감안, 적정 작업연장 산정 및 작업구 개소를 최소화하여 경제적 설계를 할 수 있는 방안을 검토할 것.

○ 본 공법의 특성상(스프레이 라이닝) 곡관부, 관중간부, 분기부 등에서도 적정 라이닝두께 검측이 반드시 필요하므로 추가 검측지점 기준과 세부 확인방법을 시방서에 명시할 것.

< 천호사거리~풍납사거리간 송배수관정비공사(강동수도사업소) >

○ 공사 추진시 시방기준에 적용되어야 할 재료의 품질관리기준 또는 시공기준 및 방법, 각 시공단계별 적정시공여부의 검사(관리) 방법 등의 제시가 미흡하므로 이를 고려하여 시방서를 전면 보완할 것.

- 특히 공사관리기준(부착강도, 조도, 핀홀검사 등)은 대부분 정성적으로 제시되어 시공기준으로 부적합하므로 실제 시공관리가 가능한 정량적인 수치로 제시할 것.

○ 일일작업공정량(준비 및 정리과정 포함) 및 현장여건, 본 공법의 특성 등을 감안, 적정 작업연장 산정 및 작업구 개소를 최소화하여 경제적 설계를 할 수 있는 방안을 검토할 것.

○ 본 공법의 특성상(스프레이 라이닝) 곡관부, 관중간부, 분기부 등에서도 적정 라이닝두께 검측이 반드시 필요하므로 추가 검측지점 기준과 세부 확인방법을 시방서에 명시할 것.

□ 심의 결과

○ 신월동36-1~205-44간 송배수관정비공사(강서수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 천호사거리~풍납사거리간 송배수관정비공사(강동수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제6차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 17(목) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 상수도사업본부 급수부장 - 외부위원(4명) : 이상민, 이선기, 이상율, 김승회 위원 □ 안 건 - 쌍문역~수유사거리간 송배수관정비공사(북부수도사업소) - 학동역~강남구청역간 송배수관정비공사 외 1건(강남수도사업소)

□ 주요발언 내용

< 쌍문역~수유사거리간 송배수관정비공사(북부수도사업소) >

○ 관경별 최소 및 최대 시공가능연장과 현장여건 등을 감안하여 작업구 개소 최소화 등 경제적 설계를 시행하고 상수도사업본부(급수부)의 검토 확인절차 이행 필요

- 단, 곡관부는 PE라이너 시공시 주름발생 현상의 수반됨을 감안하여 45도 이상 곡관부는 작업구 설치 또는 개착 시공방안 강구

- 작업구간 연장이 짧고 밀집하여(작업구간 연장 15~28m) 설계된 구간은 개착공사시와 경제성 및 공기 등을 종합적으로 비교 검토하여 공사시행방법 결정 필요

○ 관경과 작업구간 시공연장에 따른 경화시간, 온도 및 압력조건 등 현실적인 시방기준 보완 필요

- 특히, 본 공법은 곡관부 등에서 주름발생이 불가피한 바, 주름발생 허용기준치(10%)에 대하여 단면축소, 슬러지 적체 등을 고려하여 관련근거를 토대로 한 기준치 재설정 필요

- 장거리 시공연장에 따른 작업 시종점부의 온도와 압력 유지 확인방안에 대해 명기할 것.

○ 대상 강관에 대하여 세관 후 잔류수 제거를 철저히 하고 관 내부에서 직접 확인할 수 있도록 시방서에 명기할 것.

○ 개착 작업구는 우기시 집중호우 등에 따른 관내부 토사유입 등이 우려되는 바, 플랜지 설치 등 대책을 시방서에 명기할 것.

< 학동역~강남구청역간 송배수관정비공사 외 1건(강남수도사업소) >

○ 관경별 최소 및 최대 시공가능연장과 현장여건 등을 감안하여 작업구 개소 최소화 등 경제적 설계를 시행하고 상수도사업본부(급수부)의 검토 확인절차 이행 필요

- 단, 곡관부는 PE라이너 시공시 주름발생 현상의 수반됨을 감안하여 45도 이상 곡관부는 작업구 설치 또는 개착 시공방안 강구

○ 관경과 작업구간 시공연장에 따른 경화시간, 온도 및 압력조건 등 현실적인 시방기준 보완 필요

- 특히, 본 공법은 곡관부 등에서 주름발생이 불가피한 바, 주름발생 허용기준치(10%)에 대하여 단면축소, 슬러지 적체 등을 고려하여 관련근거를 토대로 한 기준치 재설정 필요

- 장거리 시공연장에 따른 작업 시종점부의 온도와 압력 유지 확인방안에 대해 명기할 것.

○ 대상 주철관(500㎜)은 관내부 출입이 불가하므로 기존관 세관 후 CCTV를 통해 잔류수 제거상태를 확인토록 되어 있으므로 잔류수 제거를 철저히 할 수 있도록 시방서에 명기할 것.

○ 개착 작업구는 우기시 집중호우 등에 따른 관내부 토사유입 등이 우려되는 바, 플랜지 설치 등 대책을 시방서에 명기할 것.

□ 심의 결과

○ 쌍문역~수유사거리간 송배수관정비공사(북부수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 학동역~강남구청역간 송배수관정비공사 외 1건(강남수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제7차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 21(월) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 상수도사업본부 생산부장 - 외부위원(4명) : 이종태, 김경숙, 강신구, 최범종 위원 □ 안 건 - 여과지동 옥상방수공사(암사아리수정수센터)

□ 주요발언 내용

○ 조인트부와 모서리 등 방수취약부에 대한 상세 시공도면 및 시방기준을 구체적으로 제시하고 이와 관련 하자보증기간을 유사 신기술공법의 보증기간(영등포아리수정수센터 등)을 참고하여 정하는 방법 추가 검토 필요

○ 공법선정과 관련하여 객관적이고 논리적인 근거 제시(현장특성을 감안한 최적 공법 선정과정, 종합적인 경제성 검토결과 등)가 필요하고 특히, 최근 시공한 타 아리수정수센터의 신기술 적용 검토과정 및 검토사항 등도 비교분석 필요

○ 시공실적 검토와 기 시공된 현장에 대한 직접 육안 확인을 실시하고 공법적용상의 문제점은 없는지 충분한 사전분석절차 이행 필요

□ 심의 결과

○ 위원별 심의의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제8차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 6. 5(화) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 내부위원(2명) : 기술심사담당관, 상수도사업본부 급수부장 - 외부위원(4명) : 오명진, 남관우, 최창희, 손창섭 위원 □ 안 건 - 이화동사거리~삼선동13-1간 송배수관정비공사 외 1건(중부수도사업소) - 봉천1동1698~신림5동1442-54간 송배수관정비공사외 1건(남부수도사업소)

□ 주요발언 내용

< 이화동사거리~삼선동13-1간 송배수관정비공사 외 1건(중부수도사업소) >

○ 시방서, 유지관리지침서의 작성체계가 미흡하고 공사의 품질관리기준 등을 대부분 정성적으로 제시하고 있으므로, 실제 공사추진시 적용할 수 있도록 시공단계별 체크리스트와 연계하여 정량적인 품질관리기준 등 시방서 및 유지관리지침서를 전면 보완할 것.

- 특히, 세정 후 기존관의 조도기준, 잔류수 제거, 라이너 부착강도 등 공사품질 확보에 중요한 시공절차별 확인기준 및 방법을 시방서에 명기

○ 관경별 최소 및 최대 시공가능연장과 현장여건 등을 감안하여 작업구 개소 최소화 등 경제적 설계를 시행할 것.

○ 내구연한을 50년 이상으로 제시하고 있으나 공사계약시 지방계약법 시행규칙상 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있어 내구연한을 고려한 하자보증기간 설정방안 강구 필요

○ 지하철 역사 통과구간에 대해서는 전식으로 인한 상수관 모재손상여부를 역사주변에서 확인하여 비굴착 공사 시행여부 검토 필요

○ 반전시 마찰 감소를 위한 비독성 윤활유 사용은 부착강도 등을 고려하여 사용을 재검토할 것.

< 봉천1동1698~신림5동1442-54간 송배수관정비공사외 1건(남부수도사업소) >

○ 시방서, 유지관리지침서의 작성체계가 미흡하고 공사의 품질관리기준 등을 대부분 정성적으로 제시하고 있으므로, 실제 공사추진시 적용할 수 있도록 시공단계별 체크리스트와 연계하여 정량적인 품질관리기준 등 시방서 및 유지관리지침서를 전면 보완할 것.

- 특히, 세정 후 기존관의 조도기준, 잔류수 제거, 라이너 부착강도 등 공사품질 확보에 중요한 시공절차별 확인기준 및 방법을 시방서에 명기

○ 관경별 최소 및 최대 시공가능연장과 현장여건 등을 감안하여 작업구 개소 최소화 등 경제적 설계를 시행할 것.

○ 내구연한을 50년 이상으로 제시하고 있으나 공사계약시 지방계약법 시행규칙상 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있어 내구연한을 고려한 하자보증기간 설정방안 강구 필요

○ 반전시 마찰 감소를 위한 비독성 윤활유 사용은 부착강도 등을 고려하여 사용을 재검토할 것.

□ 심의 결과

○ 이화동사거리~삼선동13-1간 송배수관정비공사 외 1건(중부수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

○ 봉천1동1698~신림5동1442-54간 송배수관정비공사외 1건(남부수도사업소) : 위원별 자문의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

｢제9차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 6. 21(목) 15:00~17:00 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 5명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(4명) : 권혁두, 송훈, 윤상길, 인정태 위원 □ 안 건 - 서울대공원 자원봉사센터 지반보강공사

□ 주요발언 내용

○ 지반보강공사 전 토질조사 분석 후 지반침하로 인한 변형 적정여부 판단 후 시행바람

○ 지반조사, 지반조건(통일분류, 입도 등)을 확인하여 crack 발생원인, 그라우트 주입재 배합비 검토, 주입침투 범위 예측할 수 있도록 지반조사 요망

○ 침하구조물의 재시공시와 지반보강시의 사업비에 대하여 면밀히 비교 검토할 것.

□ 심의 결과

○ 구조물 침하의 원인분석을 위한 지반조사 실시 필요하고 그 결과에 따라 적정 공법의 선정 및 관련 시방내용 등을 종합적으로 보완 후 『재심의』 하는 것으로 의결함.