제2롯데월드 부분완공에 따른

민 ․ 관 합동 소방종합훈련 계획

송 파 소 방 서

(재난관리과)

제2롯데월드 부분완공에 따른 소방종합훈련 계획

초고층 건축공사장 잠실 제2롯데월드 저층부 부분완공에 따른 민․관 합동  대응 능력을 배양하여 대형 화재 및 안전사고 방지에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14장『재난현장 대응능력 강화』

현장지휘대–1303(2014.2.5.)호 「2014년 소방훈련 운영 기본 계획」

예방과-3276(2013.2.25.)호 “제2롯데월드 건축공사현장 소방안전대책 추진 계획 알림”

현장지휘대-2131(2014.2.28.)호 “2014. 잠실제2롯데월드 화재진압대책”

현장지휘대-2248(2014.3.3.)호 “2014. 잠실제2롯데월드 화재진압대책 알림”

서장 간부회의 지시(2014.4.7.)호 “잠실제2롯데월드 화재진압대책 추진 재강조 지시”

예방과-6001(2014.4.8.)호 “제2롯데월드 부분완공 대비 계획”

재난관리과-707(2014.4.16.)호 “2014. 제2롯데월드 부분완공 대비 민․관 합동 소방훈련 계획”

서장 특별지시[2014.4.23.(수) 17:00] “중점 확인사항 추진방법 변경”

Ⅱ		기본방침

중요취약대상 현장지휘체계 및 민․관 합동 초기진압태세 확립

초고층 건축공사장 저층부에 대한 실질적 훈련을 통한 현장대응력 강화

초고층건축물 전문 화재진압팀 역할 강화

자위소방대(제2롯데월드)와 합동 훈련을 통한 초기 진압능력 제고

대형공사장 스마트한 현장대응능력 강화 등

‘無시나리오’돌발상황 부여(Sudden Attack) 방식 소방훈련 실시

입체적인 진압전술훈련의 활성화

자위소방대․소방 등 역할분담

건물구조․용도 등을 감안한 화재진압훈련

화재 시 화재진압특공대의 효율적인 운영과 실제상황을 가상한 훈련 실시

유도요원 지정 임무부여 및 층별 피난로 지정하여 대피유도

구조․용도․수용인원 등을 감안한 화재진압 및 피난 유도 훈련 실시

Ⅲ		소방종합훈련 개요

훈련일시 : 2014. 5. 12.(월) 14:00

→ 부분 사용승인 동의후 지휘1팀 주간 근무중 실시

※ 현지 확인 : 2014. 4. 21.(월) 14:00 / 기실시 완료

※ 도상 훈련 : 2014. 5. 12.(월) 13:00 (본서 3층 강당)

훈련대상 : 제2롯데월드 공사장 저층 2개동(송파구 신천동 29)

⇒ 에비뉴엘동, 캐쥬얼동

훈련 분야별 확인 및 전담부서

현장대응분야	에비뉴엘동	케쥬얼동
총괄 확인감독	재난관리과장 (대응총괄팀장)
확인감독	구급팀장	구조팀장
전담부서	잠 실	현장대응단

예 방 분 야	에비뉴엘동	케쥬얼동
총괄 확인감독	예방과장 (예방팀장)
확인감독	검사지도1팀장	검사지도2팀장
전담부서	검사지도1팀	검사지도2팀

훈련유형 : 초동조치(자위소방대), 비상대피, 화재진압 및 인명구조, 소방시설점검

일반현황

구 분	저 층 부
	에비뉴엘동	케주얼동	엔터테인먼트동
용 도	명품백화점 면세점	쇼핑몰 공연장	문화집회(영화관)
건축규모(연면적)	9/6층(82,101㎡)	12/6층(191,797㎡)	12/6층(199,317㎡)

현장 배치도

동원소방력

구 분	계	지휘차	구조대	마천 P ․ T	방이 T	잠실 P	가락 T	고가	굴절	마천잠실 구급	기타	롯데
차 량	15 대	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
인 원	150 명	6	6	6	2	4	2	2	2	6	14	100

훈련 및 안전관리 책임관 : 현장대응단장(지휘1팀장)

훈련 시 착안사항

소방차 도착 전 초기 대응능력 강화(자위소방대 자체 소화설비 및 자체

소방차 활용 화재진압 등)

공사 현장 근로자 비상대피 훈련, 출동경로 및 소방차량 부서위치 등 확인

연경송수관 송수구 및 구조상 취약점 및 제약요소 사전 숙지 후 훈련 참여

출동대별 현장도착시간을 고려하여 선착대 및 후착대 특수차 부서위치 선정

인명구조 등 유기적인 진압 작전이 될 수 있도록 진행

휴대용 무전기 사용 숙달훈련 병행실시(상황 보고 및 전파)

건물구조 및 진압상 예상 취약(위험)요소 등 사전 파악

특수차(고가사다리, 굴절차 등) 실제 활용을 통한 현장 적응 훈련

저층부 2개동에 대한 소방차 활용 실제 방수 및 소방시설(옥내소화전, 연결

송수관, 무선통신보조설비, 소방시설 등) 정상 작동여부 확인

Ⅳ		중점 확인사항 ⇒ 자위소방활동 종료후 실시

▶ 현장대응단 추진

	에비뉴엘동	케쥬얼동	엔터테인먼트동	비 고
확인감독	구급팀장	구조팀장	부분완공 허가후 실시	옥내소화전 방수는 층, 장소를 지휘팀장이 무작위 선정후 실시
전담부서	잠 실	현장대응단
확인내용	① 연결송수관 활용 옥상층 방수 ② 지상 0층 옥내소화전 방수 ③ 지하 0층 옥내소화전 방수 ④ 무선통신보조설비 → 현장대응단	좌 동
결과제출	확인 내용별 필히 사진 촬영	좌 동

▶ 예방과(검사지도팀, 위험물안전팀) 추진

	에비뉴엘동	케쥬얼동	엔터테인먼트동	비 고
확인감독	검사지도1팀장	검사지도2팀장	부분완공 허가후 실시	예방요원 주요시설 위치 사전 확인 후 실시
전담부서	검사지도1팀	검사지도2팀
확인내용	① 경보설비 ② 방화샷다(전층 확인) ③ 제연설비(1층 ~ 2층 부분) ④ 비상콘센트 설비(특정층) ⑤ 기타 소방시설(피난시설 등)	좌 동
결과제출	확인 내용별 필히 사진 촬영	좌 동

※ 예방요원은 취약층 현황을 사전에 파악후, 점검 당일 정상작동여부 확인.

※ 구조대원은 건물 내 취약시설 확인(피난동선 등)

Ⅴ		훈련 세부 계획

훈련방법 : ‘無 시나리오’ 돌발상황 부여(Sudden Attack)

119신고(유선)	⇨	출동대 편성	⇨	돌발상황부여	⇨	상황별 대응
대상처 관계자 (119신고 등 사전 협의)		서울종합방재센터		현장대응단 지휘팀장		지휘팀장이하 (현장 대응부서)

※ 화재초기 자위소방대 활동 → 관소방 도착 및 옥내진입 → 인명구조 → 화재진압 방수 등

출 동 지 시 : 현장대응단장(지휘팀장 / UHF 활용)

돌발상황 부여 : 현장지휘팀장(UHF 활용)

※ 예시) "제2롯데월드 에비뉴엘동, 캐쥬얼동, 엔터테인먼트동 2층 화재발생" ~ "2층

화장실 요구조자 1명" ~ "2층 인명대피유도" 등

초 기 조 치 : 자위소방대(인명 대피유도 및 소화활동 등), 자체소방대

비 상 대 피 : 화재진압․인명구조 특공대원(현장대응단 및 안전센터)

상황별 대응

- 소  방  서 : 무전을 통해 화재 및 인명구조 상황 부여 받고 상황별 대응

및 자위소방대에 상황 전파

- 자위소방대 : 초기 소화활동 후 소방서와 협력하여 상황별 대응

지휘 통신망

- 소방서 : UHF 채널4번(4권역 예비채널)

- 자위소방대 : 자체 통신장비

훈련진행

(H:-10) : 훈련소방력 대기장소 집결

(H:00) : 훈련개시(화재발생 및 119신고)

(H:00) : 훈련장소에서 상황 전파 및 출동 지시

(H:03) : 선착대(후착대) 귀착 보고 및 화재진압

(H:04) : 119구조대 인명구조 및 인명대피 유도

(H:10) : 화재진압 및 인명구조

(H:15) : 집합(훈련강평) ⇒ 캐쥬얼동 앞

훈련복장

진압대원 - 방화복, 방수화, 방수모(공기호흡기 착용)

운전요원 - 방화복(상의), 활동화, 안전모

구조대원 - 방화복, 구조화, 구조헬멧(공기호흡기 착용)

구급대원 - 활동복, 활동화, 활동모

Ⅵ		행정사항

지휘1팀장은 각 동별 옥내소화전 방수 점검시 무작위 지정 후 점검 실시

검사지도1 ․ 2팀장은 훈련 종료후 소방시설 점검 실시(예방요원 전원 동원)

예방요원은 취약층 현황을 사전에 파악후, 점검 당일 정상작동여부 확인.

방이 ․ 잠실 ․ 가락 안전센터장은 훈련 참여

현장대응단, 검사지도1 ․ 2팀에서는 훈련 ․ 점검 실시후 분야별 훈련실적 보고서식에 의거 제출(5.14.한)

현장대응단 각 119안전센터장은 훈련대상이 대형화재 및 인명피해가 발생할 수 있는 상황을 가상하여 내실 있는 훈련이 될 수 있도록 하기 바라며,

훈련 참여하는 전 대원(센터장 포함)은 본서 3층 강당에 집결(당일 13:00까지)

전 대원에게 안전교육 실시하여 훈련에 따른 안전사고 방지 철저

2분기 불시기동출동훈련과 병행 실시.

각 부서장은 잠실제2롯데월드 초고층건축물 공사장 화재진압 및 인명구조  대책 추진에 철저.

붙임  1. 훈련장 위치도 등 1부.

2. 차량 배치도 1부.  끝.

붙임1		훈련장 위치도

훈 련 장 소

붙임2		소방차량 배치도

○ A구역(에비뉴엘동), B구역(캐쥬얼동)