제2정수장 전염소 수중급속혼화기 1.5m 상향작업 후

상향설치 후 무 부하에서 진공압력 (0.068Mpa) 8/29	상승설치 후 무 부하에서 진공압력 (0.67Mpa) 8/29
상향설치 후 염소투입 상태의 진공압력(0.058Mpa) 8/29	상향설치 후 염소투입 상태의 진공압력(0.058Mpa) 8/29
1계열 진공상태 변화	2계열 진공상태 변화

상향설치 후 염소투입 상태의 진공압력(0.0505Mpa) 9/14	상향설치 후 염소투입 상태의 진공압력(0.0595Mpa) 9/14
9/15 10:00 현제 진공도 원수량에 따라 진공도 약간식 변화됨.	9/15 10:00 현제 진공도 원수량에 따라 진공도 약간식 변화됨
1계열 진공상태 변화	2계열 진공상태 변화

※ 착수정 1,2계열 원수 유입량에 따라 진공도는

조금씩 오르내리고 있으나 현재 정상운영 되고 있음.

인젝터 진공도 현황

인젝터 1호 진공도(-0.099Mpa) 무부하 및 부하상태에서도 진공도 양호	인젝터 1호 진공도(-0.099Mpa) 무부하 및 부하상태에서도 진공도 양호
- 부하상태에서도 진공도는 0.085Mpa 까지 형성되고 있어 염소투입에는 문제가 없는 것으로 확인하였음	- 부하상태에서도 진공도는 0.090Mpa 까지 형성되고 있어 염소투입에는 문제가 없는 것으로 확인하였음