제2회 설계변경자문회의(본부위원회)결과

문서번호				요청부서		방재시설부	요청일		2016년 7 월 일
공 사 명		중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(시설현대화 방류관로)
공사개요		공사규모			- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일
		공사기간			2009. 2. ~ 2017. 4
		감 리 사			㈜한국종합기술 외 1개사
		설 계 사			㈜우리엔지니어링
		시 공 사			지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명					중랑물재생센터 시설현대화 방류관로 설계변경 件			요청금액		증) 3,456,000 천원
자문요청사유					1,000백만원 이상 변경사항
설계변경 유형					사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 제도, 기준변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 방류 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관로를 제1방류구와 통합하기 위하여 통합1,2처리장 방류BOX에 연결하기 위해 방류관로 노선을 변경하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 총인처리시설 추가 설치에 따른 수리조건 반영을 위한 방류펌프장 설치와 제1방류구의 TMS를 통합관리하기 위해 통합1,2처리장 방류수와 통합방류 될 수 있도록 노선계획 변경이 적정하게 계획됨
자문결과	조건부가결		○ 토목부문 - 설계내역서(토목) P90에 신규물량 체크리스트가 존재하는바 기계약된 전체 공사 물량중 동일공종 여부를 재확인하여 동일공종일 경우 신규단가를 적용하지 말고 협의단가를 적용할 것(신규단가가 협의단가보다 높은 경우) - 설계내역서(P292) 견적서의 상차비, 부가세 등은 같은 조건으로 검토 - 턴키공사의 특성상 당초 설계수량증가는 계약당사자의 원인임을 감안하면 계약단가 적용을 검토 - 발주청의 계획변경에 따라 예산증가가 상당히 많은데 신규비목의 단가를 증가된 공사량 단가로 적용하거나 증가된 공사량의 단가를 계약단가로 적용할 수 없는지 검토 - 주상로 활용(시트화일 근입깊이 정확히 산출) - 기타 공종별 견적서를 정확히 확보 - 설계변경의 적정성 자료 정리를 위하여 공사변경계획의 적정성 판단을 위하여 2014년 5월 “(물재생시설과-5834)”에 대한 노선계획자료를 설계변경보고서에 수록 - 향후 혼합방류수 TMS장비의 신뢰성과 현재 혼합 방류농도를 CFD해석결과가 적합할 수 있도록 시운전시 충분히 검토 조치 - 역사이펀 맨홀 유지관리를 위한 시설로 청소, 준설시설 설계반영

자문결과	조건부가결	○ 전기부문 - 소프트스타터 사용기동시 역률개선방법을 검토(리액터 사용) - 필요없는 상세도(EN-015-1의 일부)는 제거 - 최종 종합도(당초, 변경사항)을 작성시 케이블스케줄을 일관성있게 정리, 상세도서의 종합화, 계통도의 일관성 유지 ○ 조경부문 - 일부 교목 신식(왕벚 등)시 지주목 누락분 검토 - 식재공사는 혹서기를 피하여 적절한 시기를 선택하여 식재하자를 예방