정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 제안요지

개정사유

- 직제규정 등 개정에 따른 업무권한 배분의 적정성 논의하여 원활한 업무수행을 도모하고자 함

- 무정전전원장치(UPS, 축전지) 개량 및 유지보수 점검과 관련하여 정보통신설비관리규정 시행내규를 개정하여 원활한 업무수행을 도모하고자 함

- 열차무선설비(LTE-R)개량 관련 점검표 호선 부분을 수정하고자 함

- 통합정보통신망 설비 유지보수 점검과 관련하여 정보통신설비관리규정을 개정해 원활한 업무수행을 도모하고자 함

2. 주요골자

- 직제규정 등 개정사항을 정보통신분야 운용사규에 일괄 반영

- 무정전전원장치(UPS, 축전지) 개량함에 관련 점검표 개정사항 반영

- 5호선 열차무선설비 개량으로 인한 점검표 서식 제목 개정사항 반영

- 통합정보통신망 설비 중 방화벽 장비의 점검기준표(일일, 분기)를 정보통신분야 운용사규에 일괄 반영

- 기술본부 “보고(사고)체계” 일원화 추진

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 사장방침,설비처-4173호(2016.05.09.)『사이버 테러로부터 안전한 업무환경 조성을 위한 업무망․인터넷망 분리사업 추진(안)』

○ 정보통신1사업소-5256호(2019.06.19.)『사업완료 알림(업무망․인터넷망 분리사업)』

○ 정보통신처-2761(2020.05.04.)『6호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 전원설비 제작 구매 설치 시행』

○ 정보통신2사업소-5047(2020.06.16.)『준공 완료 보고(6호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 축전지 제작구매 설치)』

○ 정보통신2사업소-9176(2020.12.30.)『준공 완료 보고(6호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 UPS 제작구매 설치)』

○ 법무실-1799호(2021.05.04.)『서울교통공사 정관 등 3건 시행』

○ 법무처-1880호(2021.05.10.)『직제규정 등 개정에 따른 사규 당연개정사항 제출 요청』

○ 정보통신처-3275호(2021.05.14.)『직제규정 등 개정에 따른 사규 당연개정사항 제출』

○ 법무처-2138호(2021.05.24.)『직제규정 등 개정에 따른 운용사규 당연개정 관련 검토의견 회신』

○ 기술계획처-5431호(2021.07.09.)『기술본부 직종별 직무사규 “보고(사고)체계” 일원화 추진』

나. 예산조치: 해당 없음

다. 절    차: 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 → 사규 확정 →  국토교통부 승인 → 시행

붙임  1. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 1부.

2. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안)

정보통신설비관리규정시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제2항 중 “기술사업소장”을 “정보통신사업소장”으로, “기술센터장(이하 “센터장””을 “정보통신관리소장(이하 “관리소장””으로 한다.

제10조제4항 중 “센터장 또는 소장”을 “소장”으로 한다.

제11조제1항 중 “소장 또는 센터장”을 “소장”으로 한다.

제12조 제목 외의 부분 중 “소장 또는 센터장”을 “소장”으로, “별표 2”를 “비상대응조직 업무지침의 “서울교통공사 상황보고 체계도””로 한다.

제13조제1항 중 “소장 또는 센터장”을 “소장 또는 관린소장”으로 한다.

제15조제1항 중 “단장 또는 소장”을 “소장”으로 한다.

제16조제1항 및 제2항 중 “소장 또는 센터장”을 각각 “소장”으로 한다.

제17조제1항 중 “기술센터”를 “정보통신관리소”로 하고, 같은 조 제2항 중 “센터장”을 “소장”으로, “기술센터”를 “정보통신관리소”로 하며, 같은 조 제3항 중 “센터장”을 “소장”으로 한다.

제18조제1항 중 “센터장”을 “관리소장”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “센터장”을 “소장 또는 관리소장”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “소장 또는 센터장”을 “소장”으로 한다.

제22조제1항 및 제3항 중 “소장 또는 센터장”을 각각 “소장”으로 한다.

별표 1 가목 중 8. 통합정보통신망 설비란을 다음과 같이 한다.

8.통합정보통신망 설비	각종 스위치	- 전원공급상태 - CMM 동작상태 - NI 모듈 동작상태 - Fan 동작상태 - 링크 상태
	방화벽	- Power Supply 상태 - 장비 랙마운트 상태 - 포트 및 케이블 결선상태

별표 1 라목 중 10. 통합정보통신망 설비란을 다음과 같이 한다.

10. 통합 정보 통신망 설비	코어스위치, 백본스위치 에지스위치	- 전원 Up/Down 상태 - 팬 동작상태 - 모듈 동작상태 - CPU 사용률 - 메모리 사용률 - Running Directory 확인 - Configuration Back-up - IP-에이전트 동작상태(에지스위치) - 라우팅테이블 생성상태 - AOS 이미지 파일 및 버전 확인 - Uboot, Miniboot 버전 확인 - SWlog 내역 확인 - PMD 파일 생성여부 - Directory 파일 확인 - 장비 청결 상태
	워크그룹 스위치	- 전원 Up/Down 상태 - 팬 동작상태 - 모듈 동작상태 - Running Directory 확인 (Running-config 저장 여부) - Configuration 설정상태 - Configuration Back-up - 장비 청결 상태
	방화벽	- 랙 전원 상태 - 팬 동작 상태 - 각종 모듈 상태 - Configuration 내역 - 방화벽 Back-up 저장 - VIP 정상보유 확인 및 Log 상태

별표 2를 삭제한다.

별지 제1호서식부터 별지 제7호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제9호서식부터 별지 제15호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제18호서식 중 “제12조관련”을 “제11조관련”으로 한다.

별지 제26호서식을 별지와 같이 한다.

부      칙(’21.00.00.)

(시행일) 이 내규는 2021년 0월 0일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당			관리소장
설 비 별	점 검 항 목						점 검 결 과	점검일		점검자
1. 광전송설비	[별표 1-2]
2. 열차무선설비(기지국)	램프 현시상태
	지시계기 동작상태
3. 화상전송설비 (LS, MS장치)	램프 현시상태(각종 보드류 포함)
	승강장 모니터 현시상태
	영상녹화장치 동작상태		역사
			차량기지
4. 무정전전원장치(UPS)	입력전압 측정(DISPLAY)		AC 380V ±10%	R-S
				R-T
				S-T
	출력전압 측정(DISPLAY)		AC 220V ±2%
5. 무정전전원장치(축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정(DISPLAY)		254V~265V (2017년 이전 개량)
			기준전압±2% (2017년개량:265V) (2019년개량:260V) (하남선 기준전압:250V)
	전해액 적정여부
6. IP 교환설비	램프 현시상태
7. 역사방송장치(주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
	음성유도기 전원공급 상태
8. 행선안내게시기	중앙제어장치	램프 현시상태
		운영프로그램 동작상태
	역장치	역장치 및 게시기 동작상태
9.복합통신설비 주장치	램프 현시상태 및 지시계기 동작상태
	채널별 수신 상태(역사, 본선)
10. 전기시계	부모시계 및 자시계(대합실) 동작상태
11. 전자카드키	ACU주장치(S/W포함) 및 감시장치 동작상태
12. 통신기계실 내부온도 측정	℃
13. 통신기계실	청결상태 확인

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제2호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	결재	담 당	관리소장

설 비 명	점 검 항 목											점검결과				점검일	점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송설비	[별표 1-2]
열차무선 기지국 (VHF)	조작반	제어기능		CH 및 주/예비 절체
				DIAL, MONITOR CLEAR, DISPLAY
		자체 통화시험		이동국
				CCP
				P/R
	전원부			전원공급상태 (DC 13.8V)
				1계/2계 절체기능
	ICP(YCP)	제어기능 및 통화상태		호출기능
				통화상태
				MONITOR
				DISPLAY
열차무선 차량이동국 (VHF)	이동국 NO			채널별 통화상태
				Local/Remote 절체기능
				열번 수신기능(DCU → TRCP)
화상전송 설비	MS, LS 화면선택 기능
	카메라, 모니터 현시상태
	카메라 고정상태
	광전송설비와 인터페이스 기능
	궤도조건(RAIL CONDITION) 기능
	라우터 및 허브 동작상태
	영상녹화장치 동작상태(Log 기록 상태포함)
	차량기지 카메라 및 영상녹화장치(Log 기록상태 포함) 동작상태
	화재수신반 연동 동작상태
	스위치 동작상태(하남선)
	운영서버(PC) 동작상태(하남선)
8호선 공간화상설비 (송신장치)	Distribution 입력신호(1Vp_p) 및 기능
	각부 DC 전원 공급상태
	Video Generator 출력신호 및 기능(차량기지)
	모니터 화면 현시상태(차량기지)
8호선 공간화상설비 (수신장치)	편성 NO				모니터 화면 현시 상태
					수신부 동작상태
					수신부 고정상태
					화상전송설비와의 연계기능
IP 교환설비	L3 스위치		LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이		LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치		방송기능				대합실
							승강장
승강장 비상인터폰	모장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
	자장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
			역무 부재시 관제 절체 기능
			외관 및 취부상태(안내표지판 포함)
역사방송장치	주장치		외부 DATA 수신상태
			각부 전원공급 상태
			비상방송 기능
			관제원격방송 기능
			전화방송 기능
	리모트방송장치		화재(민방위)방송 기능
			마이크 방송기능
	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)		동작(음량) 상태
			순차방송 상태
	스피커 라인 절연저항 (10㏁이상)		승강장			상선
						하선
						중선
			대합실			그룹1
						그룹2
						그룹3
						그룹4
			기능실
						그룹1
						그룹2
기지(승무) 방송장치	주장치		방송기능(라디오,챠임,마이크,화재방송 등)
			화재방송 기능(화재수신반 연계)
			AC/DC 절체기능
	주조정탁		방송기능(라디오, 마이크 등)
	페이징 방송기능
	스피커 라인 절연저항 (10㏁이상)		기능실			그룹1
						그룹2
						그룹3
	축전지 방전시험 (30～60분 방전, 11.5V이상)		CELL 1
			CELL 2
			CELL 3
			CELL 4
행선안내게시기	중앙제어장치		주/예비 절체상태
			궤도정보 수신 및 로그저장상태
			역사운영서버와의 네트워크 접속상태
	역장치		LOG FILE 및 장애정보 저장상태
			궤도신호연계 기능(전역, 접근, 출발)
			게시기와 인터페이스 기능
	게시기 정보표출 상태
복합통신설비	채널별 수신상태		역사내
			본선구간
	Trouble Detector 기능
	직류 전원 분배부 동작상태
	FM 수신기 동작상태(하남선)
	FM 광송신기 동작상태(하남선)
	FM 송신기 동작상태(하남선)
	FM 광수신기 동작상태(하남선)
배선반	라인 점퍼정리 상태
	OFD 광접속 상태
	과전압보호기(Surge Protector) 고정상태
	선번장 수용내역 정리 상태
관제전화기	호출신호 송신 및 수신기능
	관제와 통화상태
	정전시 자동절체기능(5~8호선)
	전원공급상태 (5~8호선)		출력전압(DC 13V)
			BATT전압(DC 12V)
	스위치 동작상태(하남선)
전기시계	부모시계 동작상태
	대합실 자시계 동작상태
전자카드키	5~8호선		ACU 주장치 및 감시장치 동작상태
	하남선		운용PC 동작상태
			스위치 동작상태
연선전화	채널별 통화상태(5~8호선)
	착신기능(수신벨 상태)
	외함 및 연선전화기 표지판(사용설명서 포함) 부착상태
	게이트웨이 CH별 회선 상태(하남선)
	터널 방송상태(하남선)
케이블류	광케이블, 반송(역간)케이블		케이블 외피 손상여부
			라다위 고정상태
	누설동축케이블 (LCX-20D, 22D, 32D, 42D) ※42D는 용역사 시행		케이블 지지상태
			분배기(종단저항 포함) 취부상태
	방사형동축케이블 (RCX-33D)		케이블 지지상태
			분백기(종단저항 포함) 취부상태
	COPPER TUBE(8호선)		TUBE 및 종단저항기 고정상태
			저항측정(접지간, 75Ω±10%)
	케이블 라다		고정상태 및 손상여부
토크백	모장치		주/예비 통화기능
			동시 통화기능
	자장치		통화상태
			스피커 및 스위치 BOX 취부상태
			회선 절연저항(10㏁이상) (기지 별지사용)					1	2	3	4
								5	6	7	8
옥외안테나 (각 종)	외부안테나 소자 및 지지대 손상여부
	무선통신단자함 케이블 LOOP 시험
	컨넥터 손상여부

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제3호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당		관리소장
설 비 명	점 검 항 목			점검결과			점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 380V ±10%	R-S
			R-T
			S-T
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	출력부하량 확인 (LCD 화면확인)
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	부스바 cap 파손 및 분실 유무
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 방전시험(3시간 이상) (셀전압 등 별지 기록)			별지참조
광전송설비 (1년점검)	[별표 1-2]
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제4호 서식]

열차무선설비(기지국) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)									결재	담당		관리 소장
허가일자 및 유효기간						무선국 종별 및 명칭
전파형식 및 주파수
점 검 항 목		점 검 기 준			점 검 결 과
					구 분					C-CH	Y-CH		M-CH
송신장치	주 파 수 허용편차	지정주파수의 백만분의 6 이하			지정주파수(㎒)
					허용편차(㎐)
					MAIN			측정치(㎒)
								편차(㎐)
					SPARE			측정치(㎒)
								편차(㎐)
	공중선 전력	지정전력의 +20 ～ -50%			지정전력(W)
					허용전력(W ～ W)
					MAIN 측정치(W)
					SPARE 측정치(W)
	정재파비 (VSWR)	1.5미만			MAIN 측정치
					SPARE 측정치
	불요발사 (스퓨리어스 발사)	◦`96.3.28일 이전 허가 무선국 25㎼(-16㏈m) 이하이고, 기본주파수의 평균전력보다 40㏈ 낮은값 ◦`96.3.29일 이후 허가 무선국 2.5㎼(-26㏈m) 이하이고, 기본주파수의 평균전력보다 40㏈ 낮은값			MAIN		기본파강도(㏈m)
							불요발사 허용치
							불요발사강도(㏈m)
					SPARE		기본파강도(㏈m)
							불요발사 허용치
							불요발사강도(㏈m)
	주파수 편이	(광대역:3㎑ 협대역:1.5㎑) 신호파 입력시		광대역 : 5㎑	MAIN 측정치(㎑)
				협대역: 2.5㎑	SPARE 측정치(㎑)
	점유주파수 대 역 폭	◦ 광대역 : 16㎑ ◦ 협대역 : 8.5㎑			MAIN 측정치(㎑)
					SPARE 측정치(㎑)
수신 장치	부차적 전파 발사 강도	-54㏈m 이하			MAIN 측정치(㏈m)
					SPARE 측정치(㏈m)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고(조치일시)

[별지 제5호 서식]

열차무선설비(이동국) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)														결재	담 당			관리소장
편성	점검 구분	허가 및 유효 기간	주파수 허용편차 (지정주파수의 백만분의 6이하)		공중선전력 (지정전력의 +20%)	정재파비 (VSWR) (1.8미만)	불요발사 (스퓨리어스 발사)		주파수편이		점유주파수 대역폭		부차적 전파발사 (-54㏈m)		E/M 호출 기능	“FUNC" SW 기능	점검일		점검자
			측정 주파수 (㎒)	편차 (㎐)	측정값 (W)	측정치	측정값 (-16㏈m) (´96.3.28 이전)	측정값 (-26㏈m) (´96.3.29 이후)	광대역 (5㎑)	협대역 (2.5㎑)	광대역 (16㎑)	협대역 (8.5㎑)	측정값
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
	C-CH
	Y-CH
	M-CH
정비 및 조치 사항		편 성	내 용					편 성	내 용

[별지 제6호 서식]

열차무선설비(휴대용무전기) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재		담당		관리소장
구 분			점 검 자	점 검 결 과
점검항목	무전기 ID 점검기준
주 파 수 허용편차	지정주파수의 백만분의 6 이하	지정주파수(㎒)
		허용편차(㎐)
		측정치(㎒)
		편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20～-50%	지정전력(W)
		허용전력(W～W)
		측정치(W)
통화상태	검사결과
Display현시상태	검사결과
Battery 전압	DC 7.5V ±5%
충전기 충전기능	검사결과
사 용 부 서

□ 정비 및 조치사항

무전기 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제7호 서식]

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

축전지 랙 No.( )
Tray No.( )								Tray No.( )
부하 전압								부하 전압
Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지(Tray 번호)	조 치 내 역	비고(조치일시)

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지 번호	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제9호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)														결재	담 당		관리소장
설 비 명	점 검 항 목												점검결과			점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송설비	[별표 1-2]
열차무선 기지국	기지국제어장치(LSC) 절체시험
	송수신장치(BSR) 절체시험
	동기신호장치 동작상태
	이더넷스위치 동작상태
	회선연결장치(SNI) 동작상태
	전원공급장치 동작상태
열차무선 중계장치	밴드 유닛부 동작상태
	저잡음 증폭부 동작상태
	이득제어부 동작상태
	각종 램프 현시상태
	전원부 동작상태
열차무선 고정국	E/M 호출기능
	통화상태
	Display 현시상태
열차무선 차량이동국	이동국 NO			통화상태
화상전송 설비	스위치 동작상태
	운영서버 동작상태
	화면분할기 동작상태
	카메라, 모니터 현시상태
	카메라 고정상태
	광전송설비와 인터페이스 기능 동작상태 (라우터 및 허브 동작상태)
	영상녹화기 및 화재수신반 연동 동작상태
공간화상설비 (지상장치)	NGI서버 동작상태
	L2스위치 동작상태
	AP 동작상태
공간화상설비 (차상장치)	편성 NO					모니터 화면 현시 상태
IP 교환설비	L3 스위치				LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이				LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치				방송기능		대합실
							승강장
승강장 비상인터폰	모장치				송수화기 통화상태
					스피커폰 통화상태
	자장치				송수화기 통화상태
					스피커폰 통화상태
					역무 부재시 관제 절체 기능
					외관 및 취부상태(안내표지판 포함)
역사방송장치	주장치				외부 DATA 수신상태
					각부 전원공급 상태
					비상방송 기능
					관제원격방송 기능
					전화방송 기능
	리모트방송장치				화재(민방위)방송 기능
					마이크 방송기능
	음성유도기 (시각장애인용)				동작(음량) 상태
					순차방송 상태
	스피커 라인 절연저항 (10㏁이상)				승강장			상선
								하선
								중선
					대합실			그룹1
								그룹2
								그룹3
								그룹4
					기능실			그룹1
								그룹2
행선안내 게시기	역사운영서버 동작시험
	역사운영서버 LOG 저장상태
	광스위치(L2) 동작상태
	역장치 궤도신호연계 기능(전역, 접근, 출발) 및 게시기(TDI)와 인터페이스 기능
	게시기 DISPLAY 상태
복합통신설비	채널별 수신상태
	FM 수신기 동작상태
	FM 광송신기 동작상태
	FM 광수신기 동작상태
	FM 송신기 동작상태
	Trouble Detector 기능 및 직류 전원 분배부 동작 상태
배선반	라인 점퍼정리 상태
	OFD 광접속상태, Surge Protector(과전압보호기) 고정상태
	선번장 수용내역 정리 상태
관제전화기	통화상태, 호출신호 송신 및 수신기능
전자카드키	ACU 주장치 및 감시장치 동작상태
연선전화	CH별 통화상태
	착신기능(수신벨 상태)
	외함 및 연선전화기 표지판(사용설명서 포함) 부착상태
케이블류	광케이블 역간케이블			케이블 외피 손상여부
				라다위 고정상태
	방사형동축케이블 (RCX-42D)			케이블 지지상태
				분배기(종단저항 포함) 취부상태
	케이블 라다			고정상태 및 손상여부
토크백	모장치			주/예비 통화기능
				동시 통화기능
	자장치			통화상태
				스피커 및 스위치 BOX 취부상태
				회선 절연저항 (10㏁이상)					1	2	3	4
									5	6	7	8
옥외안테나 (각 종)	외부안테나 소자 및 지지대 손상여부
	무선통신단자함 케이블 루프(LOOP) 시험
	컨넥터 손상여부

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제10호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)				결재	담당		관리소장
설 비 명	점 검 항 목			점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 380V ±10%	R-S
			R-T
			S-T
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
광전송설비 <1년점검>	[별표 1-2]
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제11호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(기지국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당		관리소장
허가일자 및 유효기간				무선국 종별 및 명칭
전파형식 및 주파수
점 검 항 목	점 검 기 준		점 검 결 과
			구 분			BSR1	BSR2		BSR3
주 파 수 허용편차	F×±2.5×10-6Hz F : 지정주파수		지정주파수(㎒)
			허용편차(㎐)
			측정치(㎒)
			편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20%		지정전력(W)
			허용전력(W ～ W)
			측정치(W)
점유주파수 대 역 폭	23㎑ 이내		범위내(A~F)
수신감도 (RSSI)	-107dBm 이하		측정치(dBm)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고(조치일시)

[별지 제12호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(중계국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당		관리소장
허가일자 및 유효기간				무선국 종별 및 명칭
전파형식 및 주파수
점 검 항 목	점 검 기 준		점 검 결 과
주 파 수 허용편차	F×±2.5×10-6Hz F : 지정주파수		지정주파수(㎒)
			허용편차(㎐)
			측정치(㎒)
			편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20%		지정전력(W)
			허용전력(W ～ W)
			측정치(W)
점유주파수 대 역 폭	23㎑ 이내		범위내(A~F)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고(조치일시)

[별지 제13호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(차량이동국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재		담당		관리소장
구 분			점 검 결 과							점검자
점검항목	편성 점검기준
주 파 수 허용편차	F×±2.5×10-6Hz F : 지정주파수	지정주파수(㎒)
		허용편차(㎐)
		측정치(㎒)
		편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20%	지정전력(W)
		허용전력(W～W)
		측정치(W)
기능점검	E/M호출기능
	비상인터폰 기능버튼 동작상태
	통화시험
	Display현시상태

□ 정비 및 조치사항

이동국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제14호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(고정국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재		담당		관리소장
구 분			점 검 결 과							점검자
점검항목	편성 점검기준
주 파 수 허용편차	F×±2.5×10-6Hz F : 지정주파수	지정주파수(㎒)
		허용편차(㎐)
		측정치(㎒)
		편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20%	지정전력(W)
		허용전력(W～W)
		측정치(W)
기능점검	E/M호출기능
	통화시험
	Display현시상태

□ 정비 및 조치사항

고정국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제15호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(휴대국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)						결재	담당		관리소장
구 분			점 검 결 과							점검자
점검항목	무전기 ID 점검기준
주 파 수 허용편차	F×±2.5×10-6Hz F : 지정주파수	지정주파수(㎒)
		허용편차(㎐)
		측정치(㎒)
		편차(㎐)
공중선 전력	지정전력의 +20 %	지정전력(W)
		허용전력(W～W)
		측정치(W)
통화상태	검사결과
Display현시상태	검사결과
Battery 전압	DC 7.4V(6.3V~8.4V)
충전기 충전기능	검사결과
사 용 부 서

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제26호 서식]

청원시설물(본선) 점검표(5~8호선)(제23조관련)

점검구분 : 3개월 □ 점검일자 :					결재	담 당				관리소장
설 비 명				점검구간
점검항목	□ 케이블 지지상태 □ 분배기 취부상태 □ 안테나 취부상태 □ 연결부 접속상태 □ 타 설비와 접촉여부 □ 케이블 라다 고정 및 지지상태
점검결과
자재사용	품 명	규 격							수 량
※ 보수 및 조치사항
점검일시			점검자

현   행

개  정(안)

비  고

제9조(장애접수 및 조치) ① (생 략)

② 기술사업소장(이하 “소장”이라 한다) 또는 기술센터장(이하 “센터장”이라 한다)은 설비의 장애접수시 신속히 조치하고 그 결과를 확인하여야하며, 상례보수의 범위를 벗어나는 사항은 기술본부장에게 보고하여 지시에 따른다.

제9조(장애접수 및 조치) ① (현행과 같음)

② 정보통신사업소장(이하 “소장”이라 한다) 또는 정보통신관리소장(이하 “관리소장”이라 한다)은 설비의 장애접수시 신속히 조치하고 그 결과를 확인하여야하며, 상례보수의 범위를 벗어나는 사항은 기술본부장에게 보고하여 지시에 따른다.

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제10조(보수작업의 방법) ① ~ ③ (생 략)

④ 규정 제9조에 따른 보수작업의 책임자는 센터장 또는 소장이 지정할 수 있다.

⑤ (생 략)

제10조(보수작업의 방법) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 규정 제9조에 따른 보수작업의 책임자는 소장이 지정할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제11조(사고의 복구작업 및 보고) ➀ 소장 또는 센터장은 열차사고 및 각종 사고와 관련한 복구 작업시 그 진행사항을 별지 제18호 서식에 의하여 기술본부장에게 보고하여야 한다.

➁ 기술본부장은 제1항의 사항이 중요하다고 판단될 때에는 사장에게 보고하여야 한다.

제11조(사고의 복구작업 및 보고) ➀ 소장은 열차사고 및 각종 사고와 관련한 복구 작업시 그 진행사항을 별지 제18호 서식에 의하여 기술본부장에게 보고하여야 한다.

➁ 기술본부장은 제1항의 사항이 중요하다고 판단될 때에는 사장에게 보고하여야 한다.

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제12조(사고보고 계통) 소장 또는 센터장은 설비의 사고 등으로 인하여 보고가 필요한 경우에는 별표 2에 의거 보고하여야 한다.

제12조(사고보고 계통) 소장은 설비의 사고 등으로 인하여 보고가 필요한 경우에는 비상대응조직 업무지침의 “서울교통공사 상황보고 체계도”에 의거 보고하여야 한다.

○ 기술계획처-5424호

제13조(설비의 운용) ① 소장 또는 센터장은 설비를 유지 관리함에 있어서 이용자의 편익과 열차안전운행 및 업무의 능률향상을 위하여 효율적으로 유지 관리하여야 한다.

② (생 략)

제13조(설비의 운용) ① 소장 또는 관리소장은 설비를 유지 관리함에 있어서 이용자의 편익과 열차안전운행 및 업무의 능률향상을 위하여 효율적으로 유지 관리하여야 한다.

② (현행과 같음)

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제15조(하자기간중의 관리) ① 단장 또는 소장은 설비를 유지 관리함에 있어서 각 설비의 규격에 필요한 보수자재를 적정량 확보하여 보수작업 및 업무 추진에 어려움이 없도록 하여야 한다.

1. ~ 5. (생 략)

제15조(하자기간중의 관리) ① 소장은 설비를 유지 관리함에 있어서 각 설비의 규격에 필요한 보수자재를 적정량 확보하여 보수작업 및 업무 추진에 어려움이 없도록 하여야 한다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제16조(보수자재) ① 소장 또는 센터장은 설비를 유지 관리함에 있어서 각 설비의 규격에 필요한 보수자재를 적정량 확보하여 보수작업 및 업무 추진에 어려움이 없도록 하여야 한다.

② 소장 또는 센터장은 열차의 안전운행에 필요하다고 인정하는 주요설비의 자재를 갖추어 놓고자 할 경우에는 물품 수급관리계획에 의하여 구매할 수 있다.

③ (생 략)

제16조(보수자재) ① 소장은 설비를 유지 관리함에 있어서 각 설비의 규격에 필요한 보수자재를 적정량 확보하여 보수작업 및 업무 추진에 어려움이 없도록 하여야 한다.

② 소장은 열차의 안전운행에 필요하다고 인정하는 주요설비의 자재를 갖추어 놓고자 할 경우에는 물품 수급관리계획에 의하여 구매할 수 있다.

③ (현행과 같음)

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제17조(비상용자재) ① 각 기술센터에 비치할 비상복구용 장비 및 자재는 다음과 같다. (생 략)

② 제1항과 관련하여 센터장은 각 기술센터의 실정에 맞게 복구장비 및 자재를 추가할 수 있다.

③ 센터장은 관할구역내의 설비현황과 여건에 맞는 비상복구 계획을 수립, 시행하여야 한다.

제17조(비상용자재) ① 각 정보통신관리소에 비치할 비상복구용 장비 및 자재는 다음과 같다. (현행과 같음)

② 제1항과 관련하여 소장은 각 정보통신관리소의 실정에 맞게 복구장비 및 자재를 추가할 수 있다.

③ 소장은 관할구역내의 설비현황과 여건에 맞는 비상복구 계획을 수립, 시행하여야 한다.

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제18조(계측기 및 공기구 관리) ① 소장 또는 센터장은 소관 계측기 및 공기구를 정비, 관리하여야 하며, 계측기류는 양호한 상태로 유지 관리하여야 한다.

② 센터장은 계측기의 관리 및 유지보수를 위해 별지 제20호 서식 또는 전산시스템에 의하여 계측기(이력)관리대장을 기록 유지하여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

⑤ 자체적인 교정주기를 재설정할 경우 정보통신처장은 명칭, 교정주기 등 교정업무 수행에 필요한 사항들을 통일하여 교정부서장과 소장 또는 센터장에게 통지하여야 한다.

⑥ (생 략)

제18조(계측기 및 공기구 관리) ① 소장 또는 관리소장은 소관 계측기 및 공기구를 정비, 관리하여야 하며, 계측기류는 양호한 상태로 유지 관리하여야 한다.

② 소장 또는 관리소장은 계측기의 관리 및 유지보수를 위해 별지 제20호 서식 또는 전산시스템에 의하여 계측기(이력)관리대장을 기록 유지하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 자체적인 교정주기를 재설정할 경우 정보통신처장은 명칭, 교정주기 등 교정업무 수행에 필요한 사항들을 통일하여 교정부서장과 소장에게 통지하여야 한다.

⑥ (현행과 같음)

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

제22조(보수용역관리) ① 소장 또는 센터장은 용역 시 관리 감독자를 지정하여 용역이 성실히 수행될 수 있도록 하여야 한다.

② (생 략)

③ 소장 또는 센터장은 용역업체로 하여금 비상연락망 및 사고복구계획등을 제출받아 긴급상황에 대비하여야 한다.

제22조(보수용역관리) ① 소장은 용역 시 관리 감독자를 지정하여 용역이 성실히 수행될 수 있도록 하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 소장은 용역업체로 하여금 비상연락망 및 사고복구계획등을 제출받아 긴급상황에 대비하여야 한다.

○ 조직개편으로 직제규정 개정사항 반영

(센터장→소장, 관리소장)

[별표 1) 中

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설 비 명	조 치 내 역		비고
<생 략>
8. 통합정보통신망 설비	각종 스위치	<생 략>
<생 략>

나. 주간점검

설 비 명	조 치 내 역	비고
<생 략>

다. 월간점검

설 비 명	조 치 내 역	점 검 기 준 치	비고
<생 략>

라. 분기점검

설 비 명		조 치 내 역	점 검 기 준 치	비고
<생 략>
10. 통합 정보 통신망 설비	코어스위치, 백본스위치 에지스위치	<생 략>
	워크그룹 스위치	<생 략>
<생 략>

마. 년간점검

설 비 명	조 치 내 역	비고
<생 략>

[별표 1) 中

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설 비 명	조 치 내 역		비고
<현행과 같음>
8. 통합정보통신망 설비	각종 스위치	<현행과 같음>
	방화벽	- Power Supply 상태 - 장비 랙마운트 상태 - 포트 및 케이블 결선 상태
<현행과 같음>

나. 주간점검

설 비 명	조 치 내 역	비고
<현행과 같음>

다. 월간점검

설 비 명	조 치 내 역	점 검 기 준 치	비고
<현행과 같음>

라. 분기점검

설 비 명		조 치 내 역	점 검 기 준 치	비고
<현행과 같음>
10. 통합 정보 통신망 설비	코어스위치, 백본스위치 에지스위치	<현행과 같음>
	워크그룹 스위치	<현행과 같음>
	방화벽	- 랙 전원 상태 - 팬 동작 상태 - 각 종 모듈 상태 - Configuration 내역 - 방화벽 Back-Up 저장 - VIP 정상보유 확인 및 Log 상태
<현행과 같음>

마. 년간점검

설 비 명	조 치 내 역	비고
<현행과 같음>

○통합정보통신망 설비 중 방화벽 장비 점검주기표 신설

[별표 2]

보고 및 연락 계통도(제12조관련)

사     장

기 술 본 부 장

종 합 관 제 센 터 장

기 술 사 업 소 장

기 술 센 터 장

각종 점검 및 장애현장

(역, 현업소)

정보통신처장

<삭 제>

○ 기술계획처-5424호

[별지 제1호 서식] 中

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목						점 검 결 과		점검일		점검자
(생 략)
4.무정전 전원장치 (UPS)	입력전압 측정 (DISPLAY)	AC 380V ±10%		R-S
				R-T
				S-T
	출력전압 측정(DISPLAY)			AC 220V ±2%
5.무정전 전원장치 (축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정 (DISPLAY)		254V ~ 265V (2017년 이전 개량)
			기준전압±2% (2017년개량:265V) (2019년개량:260V) (하남선 기준전압:250V)
	전해액 적정여부
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제1호 서식] 中

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당			관리 소장
설 비 별	점 검 항 목						점 검 결 과	점검일		점검자
(현행과 같음)
4.무정전 전원장치 (UPS)	입력전압 측정 (DISPLAY)	AC 380V ±10%		R-S
				R-T
				S-T
	출력전압 측정(DISPLAY)			AC 220V ±2%
5.무정전 전원장치 (축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정 (DISPLAY)		254V ~ 265V (2017년 이전 개량)
			기준전압±2% (2017년개량:265V) (2019년개량:260V) (하남선 기준전압:250V)
	전해액 적정여부
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제2호 서식] 中

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목			점 검 결 과		점검일		점검자
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제2호 서식]  中

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재	담당			관리소장
설 비 별	점 검 항 목			점 검 결 과	점검일		점검자
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제3호 서식] 中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목			점 검 결 과		점검일		점검자
(생 략)
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	(생 략)
	출력부하량 확인 (LCD 화면확인) (개량 UPS)
	(생 략)
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	부스바 cap 파손 및 분실 유무 (리튬계열 축전지)
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제3호 서식] 中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재	담당			관리소장
설 비 별	점 검 항 목			점 검 결 과	점검일		점검자
(현행과 같음)
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	(현행과 같음)
	출력부하량 확인 (LCD 화면확인) <삭 제>
	(현행과 같음)
	<삭 제>
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	부스바 cap 파손 및 분실 유무 <삭 제>
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 방전시험(3시간 이상) (셀전압 등 별지 기록)			별지 참조
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

○ 출력부하량 확인 항목 중 ‘(개량UPS)’ 문구 삭제

- 축전지 전체 개량으로 불필요

○ 자동균등 충전기능 삭제

- 축전지 자체

셀밸런싱 기능으로

불필요

○ 부스바 cap파손 및 분실 유무 항목 중 ‘(리튬계열 축전지)’ 문구 삭제

- 축전지 전체 리튬인산철 개량으로

불필요

○ 전체 축전지 개량완료로 방전시간

일원화

- 3시간 이상 방전 시간 적용

[별지 제4호 서식]

열차무선설비(기지국) 1년 점검표(5,6,8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제4호 서식]

열차무선설비(기지국) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

○ 열차무선시스템

개량으로 점검부 제외

- 5호선: LTE-R

[별지 제5호 서식]

열차무선설비(이동국) 1년 점검표(5,6,8호선)(제6조관련)

점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

[별지 제5호 서식]

열차무선설비(이동국) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

○ 열차무선시스템

개량으로 점검부 제외

- 5호선: LTE-R

[별지 제6호 서식]

열차무선설비(휴대용무전기) 1년 점검표(5,6,8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

무전기 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제6호 서식]

열차무선설비(휴대용무전기) 1년 점검표(6,8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

무전기 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

○ 열차무선시스템

개량으로 점검부 제외

- 5호선: LTE-R

[별지 제7호 서식] 中                      무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(니켈카드뮴)(제6조관련)

(별지)

(생 략)

□ 정비 및 조치사항

(생 략)

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(제6조관련)

(별지)

(생 략)

□ 정비 및 조치사항

(생 략)

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

(생 략)

□ 정비 및 조치사항

(생 략)

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

(생 략)

□ 정비 및 조치사항

(생 략)

[별지 제7호 서식] 中

<삭 제>

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

(현행과 같음)

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

(현행과 같음)

○ 니켈-카드뮴 축전지 개량으로 서식 삭제

[별지 제9호 서식]  中

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목	점 검 결 과			점검일		점검자
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제9호 서식]  中

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		관리소장
설 비 별	점 검 항 목	점 검 결 과			점검일		점검자
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제10호 서식]  中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목	점 검 결 과			점검일		점검자
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제10호 서식]  中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		관리소장
설 비 별	점 검 항 목	점 검 결 과			점검일		점검자
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제11호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(기지국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제11호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(기지국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제12호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(중계국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제12호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(중계국)

점검기간(일자) : 설치장소 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제13호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(차량이동국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

이동국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제13호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(차량이동국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

이동국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제14호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(고정국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

고정국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제14호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(고정국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

고정국 ID	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제15호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(휴대국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

□ 정비 및 조치사항

설비명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제15호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(휴대국)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

□ 정비 및 조치사항

설비명	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

[별지 제18호 서식]

장애(사고)조치 보고서(제12조관련)

제 목					발생일시
발생장소					관련사항
인적사항	소 속		직 급		성 명		비 고
○ 장애개요 ○ 장애원인 ○ 피해사항 ○ 조치사항 ○ 복구계획 ○ 대 책
보 고 자		소 속		직 급		성 명
						(인)

[별지 제18호 서식]

장애(사고)조치 보고서(제11조관련)

제 목					발생일시
발생장소					관련사항
인적사항	소 속		직 급		성 명		비 고
○ 장애개요 ○ 장애원인 ○ 피해사항 ○ 조치사항 ○ 복구계획 ○ 대 책
보 고 자		소 속		직 급		성 명
						(인)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

○ 관련조문 수정

[별지 제26호 서식]

청원시설물(본선) 점검표(5~8호선)(제23조관련)

점검구분 : 3개월 □ 점검일자 :	결재	담당	부장	센터장 (P/L)
(생 략)

[별지 제26호 서식]

청원시설물(본선) 점검표(5~8호선)(제23조관련)

점검구분 : 3개월 □ 점검일자 :	결재	담당	관리소장
(현행과 같음)

○ 조직개편으로 결재라인 변경

(담당, 부장, 센터장

→ 담당, 관리소장)

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신․구대조문대비표