건설신기술 활용심의(자문) 검토의견서

◦ 건명 : 당산동2가 45-5~164-4번지간 원형관로 보수보강공사
구 분	검 토 의 견	비고
ABL공법 (환경 제332호)	1. 비굴착 정비대상 관로에 대한 현황자료(관종, 부설연도, 손상정도, 불량비, 현황사진 등) 및 구조적 결함을 확인할 수 있는 CCTV자료를 구체적으로 제시할 것 2. 비굴착 전체보수 공법을 적용하기 위한 당 현장의 불량률 검토자료를 제시할 것 3. 하수관거내 잔류수 배제방법이 시방서에 누락되어 있으므로 보완하고, 관거내 완전배수가 어려워 경화저하 현상이 우려되는 경우 시공조건 개선을 위한 강제배수 등을 검토할 것 4. 곡관부 종방향 주름의 허용치는 관경의 10%에서 8%로 조정하고, 기존관의 변형정도 10%이상의 경우 발주자와 시공자 간 합의하도록 되어있는바, 그 조건을 제시할 것 5. 현장 시험 시 시료 및 시편제작은 반드시 감독 입회하에 실시할 수 있도록 시방서에 명기할 것 6. 설계내역서 상 비굴착전체보수 중 신기술이 아닌 공통공종의 내역이 타 공사 건과 서로 다르므로 합리적인 가격으로 조정할 것 7. 적용 신기술에 대해 향후 3년간(1회/1년) 지속적인 점검을 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 이력관리에 철저를 기할 것

2016년  6월   일

검토위원 :  김 홍 길  (서명)

건설신기술 활용심의(자문) 검토의견서

◦ 건명 : 영신로 243주변 하수관로 보수보강공사
구 분	검 토 의 견	비고
ABL공법 (환경 제332호)	1. 비굴착 정비대상 관로에 대한 현황자료(관종, 부설연도, 손상정도, 불량비, 현황사진 등) 및 구조적 결함을 확인할 수 있는 CCTV자료를 구체적으로 제시할 것 2. 비굴착 전체보수 공법을 적용하기 위한 당 현장의 불량률 검토자료를 제시할 것 3. 하수관거내 잔류수 배제방법이 시방서에 누락되어 있으므로 보완하고, 관거내 완전배수가 어려워 경화저하 현상이 우려되는 경우 시공조건 개선을 위한 강제배수 등을 검토할 것 4. 곡관부 종방향 주름의 허용치는 관경의 10%에서 8%로 조정하고, 기존관의 변형정도 10%이상의 경우 발주자와 시공자 간 합의하도록 되어있는바, 그 조건을 제시할 것 5. 현장 시험 시 시료 및 시편제작은 반드시 감독 입회하에 실시할 수 있도록 시방서에 명기할 것 6. 설계내역서 상 비굴착전체보수 중 신기술이 아닌 공통공종의 내역이 타 공사 건과 서로 다르므로 합리적인 가격으로 조정할 것 7. 대상 관경이 D450㎜ ~ D600㎜로써 연결관 천공, 단차 및 균열 보수 시 정밀시공이 어렵고 하자발생시 보수가 어려우므로불량비, 지장물, 구조적 내부결함, 교통처리 등을 종합적으로 검토 후 가급적 굴착개량을 검토할 것 8. Φ800㎜미만의 연결관 접합부 보수는 시방서상 로봇을 이용하도록 되어 있는 바, 보수 개소별로 장비사진을 첨부하여 물량 정산할 것

2016년  6월   일

검토위원 :  김 홍 길  (서명)

건설신기술 활용심의(자문) 검토의견서

◦ 건명 : 양평동3가 59~70-1번지간 하수관로 개량공사
구 분	검 토 의 견	비고
D-ITL공법 (환경 제389호)	1. 비굴착 정비대상 관로에 대한 현황자료(관종, 부설연도, 손상정도, 불량비, 현황사진 등) 및 구조적 결함을 확인할 수 있는 CCTV자료를 구체적으로 제시할 것 2. 비굴착 전체보수 공법을 적용하기 위한 당 현장의 불량률 검토자료를 제시할 것 3. 하수관거내 잔류수 배제방법이 시방서에 누락되어 있으므로 보완하고, 관거내 완전배수가 어려워 경화저하 현상이 우려되는 경우 시공조건 개선을 위한 강제배수 등을 검토할 것 4. 요철, 주름에 대한 불합격 기준 세부사항 중 기존관의 규칙도 범위 “C(10% 이상의 변형정도)”에 해당하는 주름 허용기준에 구체적으로 제시할 것 5. 현장 시험 시 시료 및 시편제작은 반드시 감독 입회하에 실시할 수 있도록 시방서에 명기할 것 6. 설계내역서 상 비굴착전체보수 중 신기술이 아닌 공통공종의 내역이 타 공사 건과 서로 다르므로 합리적인 가격으로 조정할 것 7. 적용 신기술에 대해 향후 3년간(1회/1년) 지속적인 점검을 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 이력관리에 철저를 기할 것

2016년  6월   일

검토위원 :  김 홍 길  (서명)

건설신기술 활용심의(자문) 검토의견서

◦ 건명 : 버드나루로 73-23주변 외 1개소 하수관로 보수보강공사
구 분	검 토 의 견	비고
D·S공법 (환경 제459호)	1. 비굴착 정비대상 관로에 대한 현황자료(관종, 부설연도, 손상정도, 불량비, 현황사진 등) 및 구조적 결함을 확인할 수 있는 CCTV자료를 구체적으로 제시할 것 2. 기존관로의 변형 또는 파손 등에 대한 사전조치 사항은 필요시 시행하는 것이 아닌 반드시 시행하는 것으로 시방서를 수정하고, 조치 내용의 기록 관리를 철저히 할 것 3. 비굴착 전체보수 공법을 적용하기 위한 당 현장의 불량률 검토자료를 제시할 것 4. 본 공법은 시방서 상 함침튜브의 견인삽입 또는 반전삽입이 둘 다 가능하므로 공사시행 전 적정공법을 결정하여 도면에 표기한 시공계획을 제출할 것 5. 현장 시험 시 시료 및 시편제작은 반드시 감독 입회하에 실시할 수 있도록 시방서에 명기할 것 6. 설계내역서 상 비굴착전체보수 중 신기술이 아닌 공통공종의 내역이 타 공사 건과 서로 다르므로 합리적인 가격으로 조정할 것 7. 대상 관경이 D600㎜로써 연결관 천공, 단차 및 균열 보수 시 정밀시공이 어렵고 하자발생시 보수가 어려우므로 불량비, 지장물, 구조적 내부결함, 교통처리 등을 종합적으로 검토 후 가급적 굴착개량을 검토할 것 8. Φ800㎜미만의 연결관 접합부 보수는 시방서상 로봇을 이용하도록 되어 있는 바, 보수 개소별로 장비사진을 첨부하여 물량 정산할 것

2016년  6월   일

검토위원 :  김 홍 길  (서명)