회의록

제24차 건설신기술활용심의위원회 회의록

2013.  10. 10.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

작성자	과명 : 기술심사담당관 최진선 팀장 이학구 담당 임복섭 ☎2133-8550 ☎8561 ☎8565

｢제24차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2013. 10. 10(목) 15:00 □ 장 소 : 시청 본관 11층 기술심사담당관 회의실 □ 참 석 : 7명 - 외부위원(5명) : 김재성, 최창희, 최종근, 최철식, 민원 - 내부위원(2명) : 최진선, 이상홍 □ 안 건 ① 남대문로5가 478~후암동 30-161간 배수관 정비공사(중부수도사업소) ② 서운로 우성아파트(1차) 앞 배수관 정비공사(강남수도사업소) ③ 잠실운동장 뒤 광암,청담계통 송배수관정비공사(강동수도사업소) □ 심의(자문)결과 : 조건부 수용

□ 위원 의견 내용

1. 안건명 : 남대문로5가 478~후암동 30-161간 배수관 정비공사(중부수도사업소)

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	· 본 신기술은 에폭시수지가 함침된 라이너를 노후 상수관 내부에 반전 삽입하고 고온의 증기로 열경화시키는 기존의 상수관 비굴착보수공법을 기본적으로 적용하고 있으며, 이 부분은 이미 충분한 시공 경험과 효과가 입증된 바 있으므로 공법 적용에 문제가 없을 것으로 판단됨 · 신기술 부분으로 제시된 ‘추진노즐을 이용한 응축수 배출’ 공정은 응축수 배출경로를 최단거리로 좁혀 응축수와 증기의 온도차로 인하여 발생될 수 있는 라이너 미경화 하자요인을 제거하는데 효과가 있을 것으로 판단됨 · CIPP의 두께 기준과 허용오차 범위는 적정한 것으로 판단되나, 여러 겹의 펠트를 사용할 때 이음부에서 부분적으로 두꺼워져 통수능에 영향을 주는 일이 없도록 유의하기 바람 ·특별시방서 3.2.11.5).(3)주름 시공시 곡관부에 주름이 발생할 경우 그 주름의 한계치를 관경의 10%로 정하고 그 이상이 될 때 보수토록 하고 있으나, 이는 통수능에 영향을 미칠 정도의 값으로 판단되는바 판단 근거와 적정성에 대하여 제시하기 바람

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	◯ 제안된 신기술은 추진노즐 및 자동압력장치를 이용하여 라이너의 미경화를 방지하고 부착력을 향상시킨 신기술로 우수한 품질을 확보 가능한 공법으로 판단됨. ◯ 제안설명서(심의요청서)에 수도법시행령 제24조에 의한 적합성평가서 (위생안전기준 인증서/한국상하수도협회)가 누락된바 제시 요망. ◯ 시방서 Page 16 “세정작업시 잔류녹이 완전히 없어질 때까지 CCTV 및 육안으로 검사”한다고 되어있는데 세관후 기존관 내부의 조도등 구체적인 기준을 제시 요망. ◯ 본 시험시공 구간은 1973년도에 부설된 주철관으로 노후도 등 비굴착갱생 판단자료를 제시 요망. ◯ 라이너와 기존관의 부착강도는 갱생관의 내구성에 직결 되는 사항으로 그 기준과 시험방법 및 결과를 제시 요망.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	1. 배수관거정비 계획의 일환으로 관망기술진단에의한 검토 결과 갱생선정사유 및 주철관의 내부조사 현황제출 2. 설계서 중 설계도면의 종. 횡단면도 작성 3. 작업구의 가시설공(H-Pile 토류판)의 구조 안전검토서 첨부 4. 설계도서 작성시 시방서는 공사의 시공에 있어서 요구되어지는 기술적 요건과 공사의 규준을 상세하게 설명한 문서로서 시공계획, 시공관리(공정. 안전. 환경), 품질관리 유지관리 등을 포함하여 작성 하는 것으로 당 현장 실정에 맞는 안전대책, 교통처리대책 및 세부 단.통수 계획을 추가 수립하여 시방서에 적시 5. 유지관리 지침서 내용이 시방서 내용으로 변경 적용 사용 6 관갱생공의 일위대가 첨부 7. 제수변실 구조(적벽돌샇기) ⇨ 철근콘크리트 구조물로 변경 설계도면 작성 장기 내구성 향상 8. 경화시간(∅700m/m)이 5~5.5hr 장시간으로 현장 실정에 맞게 세부 대책수립 시방서에 적시

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	1.본 공법의 국내 적용실적은? 2.신기술적용 대상관로 선정사유로 통수시 적수발생을 선정사유로 하였으나, 대상관로는 1973년에 매설된 회주철관(CIP)으로 40년이 경과되었으므로 수질은 물론이고 관의 내구성 및 접합방식의 안정성을 포함한 종합적인 검토가 필요함. 3.라이너 두께 산정공식을 제시할 필요가 있음.	공통사항

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	1) 증기열 경화시 자동압력 조절에 의해 관 내부의 온도가 균등하게 유지되는지 여부와 이에 대한 검증 성과를 제시하기 바람. 2) 자동 압력 조절 장치 설치 부위의 시공중 안전 대책을 시방서에 보완하기 바람. 3) 증기열 경화시의 증기압과 추진 노즐의 속도와 상관성을 검토하여 추진 노즐의 적정 삽입 속도를 제시하기 바람. 4) 신기술 범위인 자동 압력 조절 장치와 응축수 제거 추진 노즐이 일위대가에 포함되었는지 확인 바람.

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	1. 기존 반전공법과 비교하여 경제적인 부분 등 장점은 무엇인지 ? 2. 단부 처리부 용접부분에 대한 마무리 작업에서 에폭시 도료 붓칠로 핀홀발생 등 취약부가 발생할 수 있는데 개선방안은 있는지 ? 또한 에폭시 도료 칠 후에 PE 필름을 부착하여 에폭시 도료 부분의 보완이 필요한대 조치계획은?

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
APC 공법 환경신기술 (제393호)	1. 공사시방서, 유지관리지침서 내용이 전반적으로 부실(미흡)함에 따라 품질기준 등을 포함하여 구체적으로 재작성하고 주관부서인 상수도사업본부(급수부)의 승인을 받은 후 향후 계약절차를 추진할 것 - 현장여건을 고려한 공종별 세부 작업예정표(사전작업부터 경화 ․ 양생 후 각종 검측, 연결관 접합 등 마무리단계까지)를 소요시간을 포함하여 보완할 것. - 시공단계별 품질검사 항목, 검사빈도, 검사기준, 위치, 방법, 기준 미달 시 조치방안 등을 제시하고 이를 구체적으로 체크리스트화하여 공사 시 활용할 수 있도록 할 것 - 현장 투입자재의 품질확인 방법을 제시할 것 - 증기열의 균일한 공급에 대한 시,종점 간 온도 기준 제시할 것 - 유지관리지침서 작성시는 해당 공법특징을 고려하여 향후 유지관리시 활용할 수 있도록 구체적으로 작성할 것 2. 시험시공 공법에 대한 발주부서의 요구품질 기준 및 시험시공 시 공법의 특징과 연계된 성능검증내용과 확인방법 등을 구체적으로 제시할 것 3. 반전시 “관내부에 물이 있을 경우 반전속도를 1/2로 감속한다”라는 규정이 있는데 물이 있을 경우 부착 등 품질을 기대할 수 없으므로 건조공정 및 확인기준을 제시하고 해당 내용 삭제여부 검토하여 보완할 것 4. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술을 적용하여 건설공사를 시행한 경우, 적용 신기술에 대해 향후 5년간 6개월 마다 지속적인 점검 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 점검결과 이력관리에 철저를 기할 것

(000 위원)

2. 안건명 : 서운로 우성아파트(1차) 앞 배수관 정비공사(강남수도사업소)

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	· 노후 상수관 내부를 분사식으로 도장하는 본 공법을 적용 시 통수공간의 감소가 거의 없어 유리할 것으로 판단되며, 본 구간은 모재가 전식이나 부식 없이 양호하여 공법 적용에 문제가 없을 것으로 판단됨 · 본 공사의 원가구성이나 분석자료가 제시되지 않아 공사비 적정성 판단이 어려우나, 큰 틀에서 강관내부도장을 기본으로 하는 공사비가 굴착신설공사비의 60~70%에 해당하는 사항에 대하여 원가구성의 적정성 여부를 설명하기 바람

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	◯ 제안된 신기술은 다방향고압수세정장비, 잔존도장 재탈리 장비, 스핀헤드블라스팅장비, 분사형라이닝장비를 사용 녹 및 도막을 제거한 후 도장재를 형성시키는 신기술로 1회 시공연장이 300m 정도까지 가능한 공법으로 판단됨. ◯ 공사시방서는 계약문서의 하나로 대단히 중요하며 제출한 시방서에는 아래사항이 누락되어 있으니 보완 요망. • 시공 전 사항 - 사용재료 - 시공 전 재료시험 - 공법적용 제한사항 - 기타 필요한 사항 • 시공 중 사항 – 제출 시방서에 기록되어 있음. • 시공 후 사항 - 품질검사 항목 및 기준 - 품질검사 방법 - 불합격시 보수 - 기타 필요한 사항

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	1. 배수관거정비 계획의 일환으로 관망기술진단에 의한 검토 결과 갱생선정사유 및 강관 내부조사 현황제출 2. 내역서 및 갱생부분 일위대가 제출 3. 종단면도상의 상부 평면도와 하부 종단면도상의 작업구등 위. 아래가 일치하도록 작성하고 작업구에 대한 세부상세도면 및 구조 안전 검토서 첨부 4. 설계도서 작성시 시방서는 공사의 시공에 있어서 요구되어지는 기술적 요건과 공사의 규준을 상세하게 설명한 문서로서 시공계획, 시공관리(공정. 안전. 환경), 품질관리 유지관리 등을 포함하여 작성 하는 것으로 당 현장 실정에 맞는 안전대책, 교통처리대책 및 단.통수 계획을 추가 수립하여 적시

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	1.본 공법의 국내 적용실적은? 2.신기술적용사유에서 대상관로는 내부라이닝이 안 되었다고 기술하였는데 적용대상관로의 관종은 무엇인지? 3.세관공정에서 표면처리 후 경과시간이 길어지면 관내부 습도에 의해 금속관의 산화가 급속히 진행되어 도장 후 박리가 될 수 있으므로, 시방서에 세관공정과 도장공정 사이에 경과시간에 대한 기준제시가 필요함.	공통사항

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	1) 본 현장에 적용하는 도장 재료가 타인의 지적재산권을 침해하지 않는지 검토 요함. 2) 제시된 유지관리 지침서는 본 공법의 유지관리 편리성을 제시한 것으론 부적합하니 실제적인 유지관리 지침서를 제시하기 바람. 3) 시방서에 다음을 보완 바람. ① 작업구 설치 공법 및 시공시 유의사항 ② 표면 처리후 조도 계수 측정 방법 ③ 본 현장에 적용하는 도장 재료의 종류와 특성 ④ 도장 재료의 물리적 특성 기준 ⑤ 도장재 부착 강도의 현장 측정에 대한 세부 방법 ⑥ 작업구 복구 대책 ⑦ 시공중 안전 및 위생 관리 ※ 시방서와 유지관리 지침서 재수정, 보완하기 바람

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	1. 다방향 고압세정장비의 물소요량, 공급방법 및 세정 후 잔재 처리방법은? 2. 관로, 세정작업으로 발생되는 잔재물이 하월 곡관부에 남아있을 경우 조치방법은? 3. 분사형 라이닝시스템 공정에서 2액형 도료(에폭시 또는 폴리우래아) 모두 적용이 가능하다고 하였는데 신기술 인증 당시 적용도료는 무엇이며, 2액형 도료는 검증된 사항인지? 4. 녹, 콜타르 등 제거하고 제거된 잔재 처리 및 표면 청소 방법은? 5. 건식 블라스트 공법적용에서 사용 연마제는 ? 6. 갱생관내부 도장환경 조성을 위한 적정 온·습도 유지방법은? 7. 단부 처리부 용접부분에 대한 마무리 작업에서 에폭시 도료 붓칠로 핀홀발생 등 취약부가 발생할 수 있는데 개선방안은 있는지 ?

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
SCSL 공법 환경신기술 (제406호)	1. 공사시방서, 유지관리지침서 내용이 전반적으로 부실(미흡)함에 따라 품질기준 등을 포함하여 구체적으로 재작성하고 주관부서인 상수도사업본부(급수부)의 승인을 받은 후 향후 계약절차를 추진할 것 - 현장여건을 고려한 공종별 세부 작업예정표(사전작업부터 경화 ․ 양생 후 각종 검측, 연결관 접합 등 마무리단계까지)를 소요시간을 포함하여 보완할 것. - 시공단계별 품질검사 항목, 검사빈도, 검사기준, 위치, 방법, 기준 미달 시 조치방안 등을 제시하고 이를 구체적으로 체크리스트화하여 공사 시 활용할 수 있도록 할 것 - 현장 투입자재의 품질확인 방법을 제시할 것 - 유지관리지침서 작성시는 해당 공법특징을 고려하여 향후 유지관리시 활용할 수 있도록 구체적으로 작성할 것 2. 시험시공 공법에 대한 발주부서의 요구품질 기준 및 시험시공 시 공법의 특징과 연계된 성능검증내용과 확인방법 등을 구체적으로 제시할 것 3. 도막두께(500㎛) 산정기준 및 적정성 근거자료를 제시할 것 4. 시공장비의 곡관, 하월, 상월구간 작업성 확인자료를 제시할 것 5. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술을 적용하여 건설공사를 시행한 경우, 적용 신기술에 대해 향후 5년간 6개월 마다 지속적인 점검 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 점검결과 이력관리에 철저를 기할 것

3. 안건명 : 잠실운동장 뒤 광암,청담계통 송배수관정비공사(강동수도사업소)

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	· 노후 상수관의 손상된 도막을 회전체를 이용하여 제거하고 내부를 분사식으로 도장하는 본 공을 적용 시 통수공간의 감소가 거의 없어 유리할 것으로 판단되며, 본 구간의 모재가 전식이나 부식이 없어 공법 적용에 문제가 없을 것으로 판단됨 · 본 공사의 원가구성이나 분석자료가 제시되지 않아 공사비 적정성 판단은 어려우나, 전체적으로 굴착신설공사비의 33%에 불과하여 경제성 측면에서도 효과적일 것으로 판단됨 · 기존 상수관의 부식이 없다고는 하나 부분적인 손상이 있는 상태로, 기존 도막을 제거하기 위하여 다족식 원형칼날 및 인조 다이아몬드 툴을 장착한 회전체를 사용할 경우 기존강관의 손상이 허용할만한 수준인지 설명 바람.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	◯ 제안된 신기술은 부식된 녹 및 도막을 완전 제거하고 소모성이 적은 고강도 커터, 다이아몬드 툴을 사용한 건식 세관방법 및 압력도포건 자동분사 도장방식 사용으로 환경성 확보 및 1회 시공연장이 1㎞ 정도까지 가능한 공법으로 판단됨. ◯ 시방서 6 Page 3.1.3, 3.2.2절 “예비 원형칼날 및 예비 인조다이아몬드 팁은 충분히 확보하여야 한다”는 구체성이 결여되므로 정량적으로 명시하는 것이 타당하다고 판단됨. ◯ 시방서 12 Page 4.3.2 (4) (나) “균열부 주변은 비파괴 검사(UT) → 비파괴검사(MT)”로, 4.3.2 (5) (나)용접부에 대하여는 “비파괴검사(MT) → 비파괴검사(UT)”로, 4.3.3 (4) (가) 수구용접인 관계로 “자분탐상법(MT) → 초음파 탐상법(UT)”로 수정하는 것이 타당하다고 판단됨. ◯ 시방서 15 Page 4.3.4 (2) (바) 및 (아) “도료의 온도가 낮은 경우 미리 가온한다, 적당한 스프레이 압력을 유지 하며”는 구체성이 결여되므로 정량적으로 명시 요망. ◯ 시방서 17 Page 4.4.1(1) “필요한 장비를 보유하여야 하고”는 구체적으로 시험 및 검사에 필요한 장비목록을 제시하여 현장에서 검증할 수 있도록 할 것.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	1. 배수관거정비 계획의 일환으로 관망기술진단에의한 검토 결과 갱생선정사유 및 강관 내부조사 현황제출 2. 설계도서 작성시 시방서는 공사의 시공에 있어서 요구되어지는 기술적 요건과 공사의 규준을 상세하게 설명한 문서로서 시공계획, 시공관리(공정. 안전. 환경), 품질관리, 유지관리 등을 포함하여 작성 하는 것으로 당 현장 실정에 맞는 시방서 작성이 필요하고 금회 작성된 시방서의 유지관리편이 유지관리 내용이 아닌 시방서로 활용하고 단계별 시공검측 계획으로 활용 토록 검토가 요구됨. 3. 설계서중 설계도면의 종. 횡단면도 작성 4. 작업구의 세부도면 작성 및 H-Pile의 안전에 대한 구조검토 5. 내역작성시 관생공의 2액형 수지제(폴리우레아.에폭시)를 별도 수량산출 내역의 자재대에 포함하여 작성. 향후 작업시 현장 관리가 용이 하도록 조치 6. 관갱생공의 일위대가 제출 7. 현장 조사에 의한 교통처리대책 및 단수. 통수 계획수립 시방서에 적시

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	1.본 공법의 국내 적용실적은? 2. 4대의 구동장치(동력공급장비, 공기압공급장비, 도료공급장비, 선단도장장비)로 구성된 라이닝공종에서 곡관부나 경사부(등판능력22.5°)에서도 방향전환 및 시공속도 제어가 수월하다고 제시하는데, 45°이상의 종·횡 굴곡부에 대한 시공성은?	공통사항

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	1) 본 현장에 적용하는 도장 재료가 타인의 지적재산권을 침해하지 않는지 검토 요함. 2) 유지관리 지침서를 제시하기 바람. 3) 시방서에 다음을 보완 바람. ① 도장 재료의 물리적 특성 기준 ② 표면 처리후 표면 상태의 시방 기준 ③ 도장 완료후 시험 및 검사에서의 합격 기준 ④ 작업구 시공시의 유의 사항 ⑤ 작업구 복구 대책 ⑥ 시공중 안전 및 위생 관리

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	1. 도장방식의 갱생은 전처리 과정인 세정(녹제거 등)이 가장 중요한 것임으로 세정완료 후 품질검사 항목 및 기준을 제시바람. 2. 폴리우레아 도장완료 후 품질검사 항목 및 기준을 제시바람. 3. 1회 시공가능길이가 최대 1.0km로 제시된 바, 현장 적용시 관로 내부 안전시설을 설치하여 작업자의 안전관리에 만전을 기하기 바람. 4. 다이아몬드 공구를 이용하여 관로 내면을 마찰력으로 연마하는 방식으로 작업중 관 내부에서 비산, 먼지처리방안을 제시할 것. 5. 전처리(세정) 작업 후 기존관이 산화되기 전 도장작업이 필요한바 도장이 연속적으로 시행되기 위한 최소 소요 시간을 제시할 것. 6. 단부 처리부 용접부분에 대한 마무리 작업에서 에폭시 도료 붓칠로 핀홀발생 등 취약부가 발생할 수 있는데 개선방안은 있는지 ?

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
CTS 공법 환경신기술 (제397호)	1. 공사시방서, 유지관리지침서 내용이 전반적으로 부실(미흡)함에 따라 품질기준 등을 포함하여 구체적으로 재작성하고 주관부서인 상수도사업본부(급수부)의 승인을 받은 후 향후 계약절차를 추진할 것 - 현장여건을 고려한 공종별 세부 작업예정표(사전작업부터 경화 ․ 양생 후 각종 검측, 연결관 접합 등 마무리단계까지)를 소요시간을 포함하여 보완할 것. - 시공단계별 품질검사 항목, 검사빈도, 검사기준, 위치, 방법, 기준 미달 시 조치방안 등을 제시하고 이를 구체적으로 체크리스트화하여 공사 시 활용할 수 있도록 할 것 - 현장 투입자재의 품질확인 방법을 제시할 것 - 유지관리지침서 작성시는 해당 공법특징을 고려하여 향후 유지관리시 활용할 수 있도록 구체적으로 작성할 것 2. 시험시공 공법에 대한 발주부서의 요구품질 기준 및 시험시공 시 공법의 특징과 연계된 성능검증내용과 확인방법 등을 구체적으로 제시할 것 3. 도막두께(500㎛) 산정기준 및 적정성 근거자료를 제시할 것 4. 시공장비의 곡관, 하월, 상월구간 작업성 확인자료를 제시할 것 5. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술을 적용하여 건설공사를 시행한 경우, 적용 신기술에 대해 향후 5년간 6개월 마다 지속적인 점검 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 점검결과 이력관리에 철저를 기할 것