【표 6.2.12】제3처리장 토목시설물 보수․보강방안 및 우선순위(1/8)

시설물명	손상종류	손상물량	단위	보수․보강방안	우선순위
침사지	균열(0.3mm이상)	2.00	m	주입보수	①
유입펌프장	균열(0.3mm이상)	55.00	m	주입보수	①
분배조	균열(0.3mm이상)	6.90	m	주입보수+재도장	①
최초침전지 B계열	균열(0.3mm이상)	9.00	m	주입보수	①
최초침전지 C계열	균열(0.3mm이상)	139.00	m	주입보수	①
포기조 C계열	균열(0.3mm이상)	3.60	m	주입보수	①
최종침전지 B계열	균열(0.3mm이상)	1.00	m	주입보수	①
최종침전지 C계열	균열(0.3mm이상)	18.60	m	주입보수	①
최종침전지 D계열	균열(0.3mm이상)	2.20	m	주입보수	①
A-Line	균열(0.3mm이상)	17.50	m	주입보수	①
	누수	1.80	m	주입보수(습식)	①
	누수(전선인입구)	0.3	m	주입보수(습식)	①
B-Line	균열(0.3mm이상)	70.60	m	주입보수	①
	누수	0.60	m	주입보수(습식)	①
C-Line	균열(0.3mm이상)	11.10	m	주입보수	①
	누수	3.90	m	주입보수(습식)	①
	누수(전선인입구)	1.20	m	주입보수(습식)	①
D-Line	균열(0.3mm이상)	12.90	m	주입보수	①
E-Line	균열(0.3mm이상)	4.50	m	주입보수	①
F-Line	균열(0.3mm이상)	57.00	m	주입보수	①
G-Line	균열(0.3mm이상)	9.10	m	주입보수	①
H-Line	균열(0.3mm이상)	43.40	m	주입보수	①
I-Line	균열(0.3mm이상)	60.10	m	주입보수	①
J-Line	균열(0.3mm이상)	36.40	m	주입보수	①
K-Line	균열(0.3mm이상)	9.80	m	주입보수	①
L-Line	누수	1.30	m	주입보수(습식)	①
M-Line	누수	4.00	m	주입보수(습식)	①
N-Line	균열(0.3mm이상)	76.00	m	주입보수	①
	누수	1.20	m	주입보수(습식)	①
	누수(전선인입구)	0.30	m	주입보수(습식)	①
O-Line	균열(0.3mm이상)	5.00	m	주입보수	①
		665.3