설계변경자문회의(소위원회)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			조동협					요청일자			2014. 8
공 사 명			염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사										심의안건		① 흙막이 가시설(시트파일) 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 염창2 : 기존 160㎥/min→330㎥/min 1대 교체, 330㎥/min 1대 증설 ○ 방화 : 190㎥/min × 2대 증설
			공사기간				2013. 1. 3 ~ 2014.12.31
			감 리 사				서울특별시 시설관리공단
			설 계 사				선진엔지니어링
			시 공 사				홍용종합건설
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 42,370천원
설계변경 사유(요약) ○ 흙막이 가시설(쉬트파일)이 당초 인발하도록 설계되어 있었으나 공기만회 대책 및 주변 구조물 안정을 위해 사장처리
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 펌프장 설치를 위한 지반 굴착시 지하수위 저하로 주변 지반의 침하가 우려되니 안정성 등을 검토하여 보강이 필요한지 재검토해 볼 것 ○ 쉬트파일 사장에 따른 자재단가는 계약상대자, 감리(공단), 발주처가 성실히 협의하여 결정 하여야 할 사항으로 판단됨
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		③ 기존 Box 개구부 폐쇄
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 36,839천원
설계변경사유(요약) ○ 기존하수암거를 고지배수관로로 활용함에 따라 하수관로, 빗물받이연결부, 맨홀 등 개구부 폐쇄
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 기존암거 개구부(유입관 및 작업구) 폐합 시공수량이 불일치하니 재검토하여 조정할 것 → 시공수량 불일치(보고서 33개소, 수량산출 66개소, 내역서 69개소) ○ 기존암거 개구부 폐합시공에 따른 신규단가 적용근거를 확인할 수 없으니 낙찰율 적용 등 적정단가를 재확인후 설계변경시 반영할 것 ○ 기타 기존암거 개구부 폐합에 따른 케미칼 앵커 천공 및 주입재 충진작업의 적정성을 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		④ 상수도 이설비(원인자) 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 226,270천원
설계변경사유(요약) ○ 면목4동 저지배수관로 부설에 따른 지상 상수관 이설 (원인자 이설)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		⑤ 물가변동(E/S) 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 146,022천원
설계변경사유(요약) ○ 물가변동에 따른 계약금액 조정
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 물가변동(E/S)에 따른 계약금액 조정 적정여부를 재검토하여 설계변경시 반영할 것 → 물가변동 조정에 따른 예정공정표 확인자 재검토(현장대리인 → 계약자 대표) → 물가변동으로 인한 계약금액 적정여부 검토시 비교시점(조정기준일)이 2014. 01. 01.일 기준이나, 신규 계약분(‘13.10.17)이 적용되어 있으니 적정여부를 재확인해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원