회의록

제83차 건설기술심의 소위원회 회의록

2012.  9. 13.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제83차 건설기술심의 소위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9. 13(수) 15:40~16:40 □ 장 소 : 시청 본관 3층 소회의실2 □ 참 석 : 9명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(8명) : 구자갑, 김설주, 송 훈, 우종태, 이선화, 조완상, 정동순, 하상우 위원 □ 안 건 - 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로 설치 실시설계 심의

□ 주요심의 내용

◦ 보행광장과 연결로(경사로)에 자전거 이용이 가능하도록 자전거도로 설치를 검토하고 고척교 기본설계 내용과 연계 검토하여 설계도서를 수정할 것

◦ 경사로 #4는 교각기둥 단면을 1.5m로 계획하고 현장타설말뚝은 직경 1.5m Single로 계획하였는 바, 홍수시 유속물 충돌하중에 대한 안전성에 대하여 검토하고, 유수압 검토시 적용한 최대유속(v=3.0m/sec)은 고척교 확장 기본 및 실시설계에서 적용한 1.5m/sec와 상이함으로 검토하여 보완할 것

◦ 가시설에 대한 계측계획은 수립되었으나 고척지하차도 콘크리트 구조물에 대한 안전관리계측 계획을 추가하고 계측관리 기준을 제시할 것

◦ 보행광장 하부 하수박스가 저촉되어 말뚝 미설치구간은 거더를 보강방안을 검토할 것

◦ 보행광장 구조물은 합성형 라멘구조로 7개 세그먼트로 분할하여 설계하였으나, 신축이음부에서 누수가 발생되지 않도록 빗물받이 설치를 검토하고, 빗물받이 설치시에는 중앙부에서 양측으로 경사를 두어 체수되지 않도록 보강할 것

◦ 측도 -1은 3차로 편측도로로 종점부 교차로에서 3차로가 회전방향이 다르고 3차로 모두 2.75m로 계획되어 광명방향으로 뉴턴시 교통사고 우려가 있으므로 개선 필요

◦ 교량 교좌장치는 온도영향에 의한 신축 작용시 교량 거동 및 베어링에 미치는 영향을 추가 검토하고 응력, 변위 발생시 자체응력을 해소할 수 있는 방안을 검토할 것

□ 심의 결과

○ 주요 심의내용 및 위원별 건설기술심의 채택의견을 심도있게 검토하여 설계에 보완․반영하는 조건으로 “조건부 채택” 의결함

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 현황조사에 버스승하차인원에 대한 분석도 포함되어야 함 할 것 2. 버스승강장 운행분석에서 돔야구장 이용객만으로 버스서비스에 대한 분석을 하였는데 일반이용객도 포함하여야 함 할 것 3. 경사로3의 종단구배가 11.4%(p.227)로 되어 있는데 부록의 기본설계 의견 조치내용에는 11.5%로 되어 있으므로 정확히 수정할 것 4. 경사로4는 고척교와 연결되므로 고척교의 설계내용과 적합하게 할 것(현재 도면은 고척교의 설계내용과 다름) 5. 보행광장(또는 연결로, 경사로)에 자전거이용을 검토할 것. 특히 경사로3과 경사로4는 보도육교의 기능을 하고 있으며 자전거이용자의 횡단도 필요함. (기본설계시 지적내용에 대하여 추가 보완하는 것으로 되어 있는데 내용이 없음) 6. 고척교 하부 주차장에서 보행광장으로 직접 접근이 가능하도록 접근시설 설치를 검토할 것. (기본설계시 지적내용에 대하여 추가 보완하는 것으로 되어 있는데 내용이 없음) 7. 고척교 중앙부 중앙버스정류장에서 돔야구장으로 접근이 편리하도록 중앙버스정류장 횡단보도를 돔야구장 쪽으로 이설하고 횡단보도 폭이 적정한지 검토할 것 (기본설계시 지적내용에 대하여 추가 보완하는 것으로 되어 있는데 내용이 없음)	p.89-90 p.194-195 p.227 p.233 부록 부록 부록
기 타	8. 부록에도 페이지 게재 요망 9. 고척교의 기본설계 내용을 수용하여 반영할 것	추가

2012년 9월 13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성 시공성 안전성 기 타	1. 보행광장 및 경사로 #1~#3 Pile 기초의 수평지지력 검토시에 기본설계시 심의 의견에 따라 Group Effect를 Lymon C. Reese 방법 등으로 평균값을 적용하여 산정하였는 바 , Group Effect는 “구조물기초 설계기준 해설(p367,국토해양부 제정, 2009)“을 참조하여 재산정 바람. 2. 공사시방서에 현장타설말뚝에 대한 시방서 내용이 누락되었음. 현장타설말뚝의 관련 시방서 내용을 상세히 수록바람. 3. 경사로 #4는 교각기둥 단면을 1.5m로 계획하고 현장타설말뚝은 직경1.5m Single로 계획하였는 바, 홍수시 유속물 충돌하중에 대한 안전성에 대 하여 검토 바람. 4. 퇴적토층의 GM,GP 의 내부마찰각을 39.9°, 40.1° 로 설계지반정수를 결정하였는 바, BB-2,BB-5 등 입도가 불량하고 SPT N값이 23~50으로 분산되어 있고 혼재된 자갈에 의하여 SPT N치가 과대 평가되는 문제 등을 고려하여 내부마찰각에 대하여 재검토 바람. 5. 보행광장 우측 가시설 시공시, 가시설에 인접한 안양천길이 교통량이 많은 중요성을 고려하여 안전 해석단면을 보다 세분화 하여 검토 바람. 6. 보행광장 우측 가시설 시공시 , 안양천길의 안전성 확보를 위하여 안전관리 계획에 대하여 제시바람. 7. 도면에 말뚝공법이 PHC합성 말뚝으로 명시되었는 바 확인후 수정바람. (도면번호 555, 차수보강 그라우팅 상세도-A단면 상세도 ) 8. 보고서내 강관말뚝과 현장타설말뚝 적용구간 명시가 도면과 상이하므로 검토 후 수정 바람. 1) 종합보고서 P.438(보행광장, 경사로#1~4-P1 → 보행광장, 경사로 #1~3) 2) 지반보고서 P.80(보행광장, 경사로#1~4-P1 → 보행광장, 경사로 #1~3) 3) 지반보고서 P.96(보행광장, 경사로#1~4-P1 → 보행광장, 경사로 #1~3) 9. 위 3항과 관련, 유수압 검토시 적용한 최대유속(v =3.0m/sec)에 대하여 적용근거 확인 요망(고척교 확장 기본 및 실시설계에서 적용한 최대유속과 비교 검토 요망) 10. 위 4항과 관련, 적용한 내부마찰각(￠)에 대하여 토사층 내부마찰각 적용치를 정수값으로 수정(쌓기재, GM, SM, SP, SM층)	추가 추가

2012년 9월 13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 기본설계시 채택한 ICP말뚝(내부충전합성PHC말뚝)을 실시설계시 강관말뚝으로 변경한 사유에 대해 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리성 등 기술적인 측면에서 상세한 내용제시가 필요함.(경제성은 강관말뚝이 1.44배 고가임). 2. 고척교확장공사와 보행광장공사에 상이하게 적용된 기초 시공법에 대한 검토가 필요함. 1) 강관내부굴착말뚝공법 : 고척교확장공사 - SIP공법, 보행광장공사 - SDA공법 2) 현장타설말뚝공법 : 고척교확장공사 - Benoto공법(요동식AllCasing공법) + RCD공법, 보행광장공사 - 수정 RCD공법
안전성	1. 보행광장(Span-4)의 우수박스(2.5×2.0m)저촉으로 말뚝이 미설치되는 구간(연장4.5m)에 대한 설계 설명 및 구조계산 내용 제시가 필요함. (보고서329쪽, 설계도34～35쪽) 2. 가시설에 대한 계측계획은 수립되었으나, 고척지하차도 콘크리트구조물에 대한 안전관리계측 수립이 필요함.(보고서273쪽, 설계도526쪽)
경제성	1. 강관내부굴착말뚝공법(SIP, SDA또는DRA, PRD)에 대한 경제성 비교내용이 필요함. 2. 차수그라우팅 공법(AGS, MSG, SGR, LW)에 대한 경제성 비교내용이 필요함.
기 타	1. 종합보고서 상의 내용 수정바람. 1) PHC합성말뚝(Φ450,70T)은 내부굴착강관말뚝(Φ406,12T)으로 수정. (109쪽, 150쪽, 200쪽) 2) 경사로 계획현황의 연장과 설계도면의 연장이 상이하므로 수정바람.(221쪽) 3) 차수그라우팅 계획에서 공사비가 상이하므로 수정바람.(264쪽, 461쪽) 2. 설계도의 차수보강그라우팅 상세도(555쪽)에서 PHC합성말뚝은 강관말뚝으로 수정바람. 3. 공사시방서 제5장 말뚝공사의 내용 추가바람. 1) 저공해말뚝 공사용장비에서 SDA공법 내용 추가. 2) 현장타설말뚝 RCD공법 내용 추가.

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 도면번호 499에서 위치도에 제시된 가로보의 형상을 단순화하는 방 안을 검토바랍니다.
시공성	2. 복합소재 상부 슬래브의 제작 시방서를 제시바랍니다.
안전성	3. 합성형의 구조 상세에서 철근과 스터드 볼트의 피복두께의 적합성을 검토바랍니다. 4. 보행광장의 상부슬래브의 이음에 대한 상세를 제시바랍니다. 5. 라멘교 구조의 철근 배근 상세는 2012년 개정된 도로교 설계기준을 참조하여 검토바랍니다. 수정바랍니다 6. 교각의 형상이 사각형으로 되어 있으나 축방향 철근은 원형으로 배치하는 것을 검토바랍니다. 7. 복합소재 상부 슬래브의 구조해석 결과를 제시바랍니다. 8. 주형과 복합소재 상부 슬래브의 연결 상세를 도면에 제시바랍니다.
환경성	9. 보행광장 측벽의 선정된 형상 및 선정배경에 대해 설명하시기 바랍니다. 10. 경사로 구조형식의 형상 및 선정 배경에 대해 설명하시기 바랍니다.

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 연결로 및 경사로 교량의 바닥판을 FRP재료를 적용하여 설계하였으나 설계기준에 재료에 대한 사용 기준 및 물리상수, 하중 적용 등이 누락 (1) 새로운 소재를 적용하기 위해서는 충분히 검증된 자료제시 필요 (2) 적용성 확인을 위한 사용 실적 등에 대한 제시 필요 2. 근접시공 관리차원의 고척지하차도 계측계획은 도면상 위치표기와 그 목적에 부합되는 계측기기를 배치하고 구조물 관리를 위한 관리 기준값 제시가 필요함 - 고척지하차도 U-Type 벽체변위를 감시할 수 있는 구조물 감시용 계측기기 배치가 필요(벽체 경사각 변화, 신축이음부 이격 감시용 계측기기)	보고서 p.267~269 추가
시공성	3. 자착식 쉬트방수재와 FRP바닥판과의 부착에 대한 검증 결과가 필요함 4. 시방서의 교면방수에 적용하는 시방 내용이 2가지로 수록되어 있으므로 불필요한 내용은 삭제 요함	시방서 p.9-50
유지관리	5. 합성형 라멘구조로 보행광장 구조물은 7개의 세그먼트로 분할하여 설계하였는데 각각의 세그먼트는 신축이음부를 구성하는 것으로 판단되는데 이러한 신축이음부는 공용시 실링제의 물성변화 등으로 누수 가능성이 있어 이에 대한 대책(빗물받이)이 필요할 것으로 판단 된다. - 빗물받이 설치시는 중앙부에 양측으로 경사를 부여하여 체수되지 않도록 상세도 제시)	보고서p.284 추가
안전성	6. 도면에 표기한 FRP바닥판의 전산나사 설치는 주형과 FRP바닥판을 체결하기 위하여 천공 후 설치되는 것으로 판단되는데 하중 작용시 전단에 대한 검토가 필요한 것이 아닌지?
경제성	7. FRP바닥판은 재료의 구성이 치밀하여 교면방수에 대한 당위성에 대하여 검토가 필요한 것이 아닌지?
기 타

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목

채   택   의   견

비  고

계획성

1. 서남권 돔야구장 주변 교통개선 대책 일환 사업으로 추진하는 사업으로, 고척교 확장공사가 현재 설계중에 있으므로, 고척교 남측 보도교와 연결되는 보행광장 경사로는 고척교 확장공사 구간과 협의 및 조정하여 설계를 수행하기 바람.

2. 측도-1은 “도로의 구조.시설 기준에 설계속도 40km/hr 이하인 도시  지역 차로의 폭은 2.75m이상으로 할 수 있다” 는 측도가 1차로이며  양쪽에 측대와 갓길이 있어 안전한 것이고, 본 과업구간의 측도1은  3차로 편측도로이며, 종점부 교차로에서 3차로가 회전방향이 다르   고, 3차로 모두가 2.75m로 구성되어, 교통사고의 우려가 높아 개선  이 필요함.

3. 고척지하차도 측도-1에서 측도-3으로 U-Turn 구간의 양측 코너  부에 벽체기둥이 기존지하차도 벽체 밖의 측도구간에 설치되어,회전  차량의 시거가 부족하고, 회전반경도 부족하므로 개선을 검토 바람.

4. 과업노선은 한국형포장설계법으로 포장두께 계산을 잘 했으나, 고척교 확장 구간이 동일한 지역인데 포장두께가 다르므로 협의하여 일치하는 방안에 대해 검토바람.

구 분	과업노선구간	고척교 구간(본선)
표층(아스콘)	5cm	5cm
중간층(아스콘)	7cm	15cm
기층	15cm(아스콘)	20cm(혼합골재)
보조기층	23cm	40cm
동상방지층	35cm
전체두께	85cm	80cm

유지관리

5. 본 과업구간은 현재 교통량이 많아 혼잡한 지역이므로, 공사 중 단계별 교통처리 시 교통혼잡에 의한 안전사고가 발생치 않도록 교통안전 시설물의 철저한 유지관리가 필요할 것으로 판단됨.

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 보행광장 beam 및 slab 콘크리트타설을 위한 거푸집 및 동바리, 낙하물 방지를 위한 방지망설치 등에 대한 설계 보완 2. 보행광장 합성형라멘교 강형제작도의 단면 C-C, B-B, D-D의 위치 표시 필요 3. 도면 340Page 교량 받침 배치의 A1, P1, P2에 교량받침을 ①, ②, ③, ④, ⑤로 동일하고 교좌장치의 규격(용량)도 동일한데 P1과 A1, P2의 교좌장치가 동일한 규격(용량) 이라는 것은 이해가 되지 않으므로 재 검토 필요 4. 연결로는 교량의 거동과는 상이한 거동을 함으로 교좌장치의 역할이 미미하여 라멘구조로 하는것이 더 효과적임 5. 보도교의 진동영향을 고려한 부재두께 검토 필요
시공성	1. 도면 018 단면 A-A(표준단면도) 단면 B-B 단면 C-C의 U-Type 벽체 높이가 동일하게 표시되어 있는데 실제는 차이가 있으므로 수정 필요 하며 점선으로 표시된 부분은 삭제 필요 2. 도면 052의 철근상세도에 S type H13이 Stirup 철근이라면 가공방법을 재검토 하시기 바람. 3. 보행광장 슬라브 및 보 콘크리트타설을 위한 거푸집, 동바리 설치를 위한 도면과 낙하물 방지를 위한 방지망 설치 방법 도면에 제시 4. 경사로#1, 가로보의 위치 및 간격이 거더상세도(도면 210)에 있는것과 가로보 상세도(도면 254)가 서로 다르므로 재검토하여 통일하기 바람 5. footing 공사를 위한 가시설은 Sheet Pile로 하는것이 효과적이므로 H-Pile 토류벽을 적용한 일부구간은 재검토 하시기 바람.

항 목	채 택 의 견	비 고
유지관리	1. 벽체의 시공이음 한 Span을 29.9m로 하였을 경우 신축이음 필요함. (신축이음 위치 표시 필요)
안전성	1. 우측 벽체 4.48m Open구간(배수 Box 구간)의 상부 보강상세도 필요 2. Stirup 철근의 배치는 엇갈리게 하는것이 효과적이므로 검토 필요 3. 경사로 #4 P1의 교좌장치 위치에 있는 가로보 설치는 교좌장치 위치와 일치하는 곳이 효과적이므로 수정필요 4. 특별시방서의 복합소재 바닥판에 기재된 내용에는 주형간 순간격 2m 이내의 보도교에서 사용토로 되어 있는데 연결로의 주형간격중 2m 이상이 되는 구간이 있는지 검토 필요
기 타	1. 보행광장 단면도 슬라브 T=900mm는 T=200mm로 표시하고 전체두께를 표시하고 싶으면 Beam 높이 T=700mm를 추가할 것. 2. 도면 161에 있는 단면 E-E의 하부 Flange 철근배근도는 보행광장 합성형 라멘교 슬래브 배근도의 하부 flange에도 표시하면 이해가 쉽겠음 3. 경사로 #2 거더 일반도의 Cross Beam 위치와 측면도에 표시된 Cross Beam 위치를 통일하시기 바람. 4. 경사로#2 거더 상세도(2) (도면번호 295) 측면도 Splice Plate I-PL 584×14×10000과 같이 규격이 잘못 표시된 것은 전부 수정하시기 바람. 5. Plate girder에 전단연결재란 어떤 것을 나타내는지 확인되지 않음 6. Cross Beam의 위치, 규격 등을 평면도 입면도에 정확히 표시하여 작업 자에게 혼란을 일으키지 않도록 하기 바람.

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 실시설계 심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 도면번호 586 방수/방근 상세도, 드레인 상세도에 공사구분 필요.
시공성	2. 도면번호 576 식재플랜터A(1), 식재플랜터의 토양 마감면을 연식의자 구체상부면보다 낮게 조성하여 토양이 연식의자 쪽으로 쏠리지 않도록 검토 요망.
유지관리	3. 도면번호 574 야외탁자상세도, 태풍, 돌풍 등 기상이변에 대한 유지관리 부분 검토요망. - 안전성을 고려하여 파라솔은 삭제하고 수목에 의한 그늘 휴게를 보강할 것
안전성
환경성
기 타

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 제83차 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 설계심의

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 하천내 공작물 설치가 이루어지므로 안양천 관리기관인 서울지방국토관리청과의 협의를 완료하여 설계에 반영 요망.	보고서 Page 123
시공성	2. 고척교와 연결되는 경사로 #4구간은 고척교 확장공사에 포함해서 시행할 예정으로 경사로 교각시공계획 수립시 고척교 확장공사와 동시에 이루어질 수 있도록 계획 검토바람
기 타	3. 경사로#4의 기초형식은 현장타설말뚝을 적용하였음. 현장타설말뚝의 피복 두께는 도로교 설계기준상에 150mm를 표준으로 하도록 하나, 설계도상 현장타설말뚝의 피복 두께는 100mm로 되어 있으므로 설계기준에 적합하도록 수정바람.	설계도 478

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○

건설기술심의 채택의견서

○ 안 건 명 : 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 실시설계 심의

분 야	채 택 의 견	비 고
계획성	【종합보고서】 1. “경사로 2”는 안양천 둔치내 주차장 설치를 반영한 계획으로 주차장 설치계획을 면밀하게 검토하고, 주차장설치가 불가할 경우에 경사로 이용인원을 고려한 경사로의 적정규모 재산정 및 기존 접근계단을 이용하는 방안, 이와 연계하여 횡단보도 방안 등에 대해 면밀한 검토가 필요(p.186,192) 2. 돔야구장에서 고척교간 보행동선이 보행광장을 경유하도록 계획됨에 따라 고척교 확장구간(폭 3.5m, 연장 91m)은 보도 이동동선이 단절되고 활용이 불가함으로 기존 횡단보도 존치 방안 및 보도공간 활용방안 등 추가검토가 필요(종합보고서 p.190) 3. 말뚝기초 및 차수공법 등 기본설계 내용과 실시설계에서 변경된 공법은 변경된 사유 등 검토내용을 종합보고서에 수록하고 현황조사, 관계기관 협의, 기본설계 내용을 종합보고서에 일관성 있도록 표기하여 혼선이 발생되지 않도록 보완할 것 (p.109,112,125,126,135,200,203 등)
시공성	4. 공사시방서 제5장 말뚝공사에 현장타설콘크리트말뚝에 관한 내용이 누락되어 추가할 것
유지관리성	5. 시설물 유지관리계획 누락(종합보고서 p.284) - 시설물 준공 후 유지관리부서를 명확하게 구분하고 시설물 유지관리에 관한 필요한 사항을 보고서에 수록할 것 - 유지관리지침서를 작성하여 보고서에 추가할 것
안전성	6. 설계도면 교통처리계획도에 안전시설 누락되어 보완할 것 - 공사구간과 통행로를 분리하는 차량통행 안전시설 설치계획을 도면에 추가할 것
경제성	7. 설계의 경제성 검토(설계VE) 결과를 보고서에 추가하고 제출할 것 8. 신기술, 특정공법, 특정업체 제품을 설계에 반영할 경우에는 종합보고서에 별도로 구성하고 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 상세하게 종합적으로 비교·분석하여 제시할 것 - 기초형식비교(p.266), 가시설공법(p.266), 포장재료(p.299), 말뚝재료(p.437), 기초시공법(p.445), 차수그라우팅공법(p.465)
기타	9. 설계도면 및 설계보고서에 설계실명화를 위한 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업참여 기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록(날인)하고 분야별 책임기술자 명단 작성할 것 - 서울시 설계용역 관리편람(제2권 토목분야 P. 8-422 참고) - 설계참여자기술자 명단은 “건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정” 별지 제19호 서식에 의거 작성 10. 설계도면 목록표, 일련번호, 도면번호, 설계참여자 서명 등 전반적으로 보완조치 할 것 - 조경분야, 전기분야는 설계도면에 도면번호를 별도 부여하고 설계참여자 서명란에 날인할 것 - 설계도면의 책임기술자는 전기분야에 대한 책임기술자를 명기할 것 11. 고척교 확장구간과 연결로 #4 연계계획 수정(종합보고서 p.57, p.112) - 종합보고서 근접시설물조사(3.2.7)확장시 고척교 단면도와 고척교 확장규모가 서로 상이하니 수정 요함(연결로 #4) 12. 종합보고서 경사로 #4. 하부계획에 경사로 시점 #4-2를 #4-3으로 수정할 것(종합보고서 p.233) 13. 설계도면 보행광장 라멘의 종평면도가 누락되어 보완하고 경사로 #2. 종평면도에서 경사로#1 종점을 경사로#2 종점으로 표기 수정 14. 경사로 #4 종평면도에 P3교각은 고척교 확장공사에서 시행예정이므로 보고서 및 설계도면에 표기할 것 15. 설계도면 차수보강그라우팅 상세도에 PHC합성말뚝은 내부굴착강관말뚝으로 변경할 것 16. 종합보고서 및 설계도면에 서남권 돔야구장 지하주차장 진출입로가 지하차도로 표시되어 혼선을 초래할 수 있으므로 수정할 것 17. 설계도면 배수시설계획(배수평면 및 종단면도)에 기존시설과 신규설치 시설을 구분하여 표시할 것 18. 경사로 #4 교각부 사면보호블록 설치계획이 설계도면에 누락되어 평면도 및 상세도를 추가할 것 - 종합보고서 경사로 #4 계획(안) 기초(p.128) 19. 각 분야별 설계도서에 예산 내역서를 추가하고 제출할 것
전기	20. 전기분야의 실시설계는 유지관리부서 결정 등 협의지연 관계로 실시설계도서가 누락되었으므로 실시설계 준공전 전기분야 전문가의 자문을 받아 설계에 반영하고 최종 설계도서를 제출할 것 21. 기존 지하차도 조명과 연계한 도로조명을 검토하고 보행광장 하부 지하차도 부분의 상세 조명계획을 할 것. - 도로가 3개구간이 연결되므로 지하차도 50Lx → 보행광장 하부 230LX → 오픈구간 1,000LX 이상에 대한 조명기술 검토서 첨부 - 비상전원과 비상조명설비를 설계에 반영하고 기존 전원용량(비상발전기)과 추가되는 조명설비 용량을 비교하여 적정 여부에 대한 검토서 첨부 22. 지하차도 조명설비 증설에 따라 기존 수, 배전 설비 검토결과를 제시하고 필요시 증설 및 변경계획을 추가할 것. - 부하 증설에 따른 수전설비 용량 및 수전방식 검토 - 전력회사로부터 공급받은 기존 설비의 전기용량과 추가되는 전기설비 용량에 대한 전기공급 방법 및 배전반 반영 ※ 경관조명 용량 포함(조경설비에 반영하는 경관조명 설비 용량도 포함할 것 23. 경사로를 포함하여 보행자 전용도로 부분에 대한 조명계획을 추가할 것. - 광장조명은 광장기준에 맞도록 계획하여 설계에 반영하고 보안등설치는 보행자 도로조도기준에 맞는 조도계산서 제출 24. 방범용 CCTV설치 필요성을 검토하고 필요시 시스템 구성 계획을 추가할 것. - CCTV의 가시범위 이내가 되도록 설치대수를 결정한 자료 제출 25. 시공에 필요한 각종 도면과, 계산서를 추가할 것. - 전력설비 평면도, 계통도, 배치도, 기기상세도, 접지도, 단면도 등 - 부하일람표, 부하계산서, 조도계산서, 전압강하계산서
조경	26. 식재플랜터 A의 토심 구적도 작성할 것 27. 식재플랜터 B의 생육공간을 최대한 확보할 것 1) 식재포터 B는 고정형태이므로 식재플랜터 A처럼 인공생육 기반을 조성하여 식재를 검토할 것 2) 청단풍(H3.0×R10)이 식재포트 A, B에 동일 식재되는데 식재포트 B의 토심이 낮아 동일한 식재포트 A에 식재할 것 - 인공토양의 식재토심 교목 600이상 확보할 것 ※ 식재포트 A(H800 : 토심710), 식재포트 B(H545 : 토심455) 28. 방수/방근 상세도 관련 - 인공토 상세도와 방수/방근 상세도 내용이 상이하니 일치시킬 것 - 방수/방근 계획도상에 일반 단면 조인트 상세도, 파라렛 단면 조인트 상세도, 수직형 드레인 상세도, 수평형 드레인 상세도, 배관부위 조인트 상세도, 일반 단면 조인트 상세도를 표시할 것 29. 포장계획도 관련 사항 - 화강석 포장이 포장 A․B․C 부분 상세도 및 단면도만 작성되어 있어 전체 포장현황을 파악이 어려우니 점자블럭을 포함한 전체 포장계획도를 작성할 것 가. 보행동선에 따른 색상 분리 배치 나. 공간 배치 목적별 색상 분리 배치 다. 포장재질과 배수시설(빗물받이, 집수정, 배수관 등) 재질의 조화 및 배치 계획시 연계 검토 등 30. 인공토양은 동절기 동해 방지대책을 제시할 것 (물 머금은 상태에서 토양의 동결 심화) 31. 인공기반 위에 인공토양으로 조성되어 기후변화에 민감한 지역으로 향후 유지관리를 위하여 관수시설을 도입할 것 32. 서남권돔야구장 주변 보행광장으로 조경시설물과 수목의 유지관리대책을 제시할 것 33. 야외탁자 파라솔(광목) 유지관리를 고려한 관리 대책을 제시할 것 34. 하드우드의 수종 표시할 것 - 야외탁자, 연식의자, 데크의자, 데크 A, 데크 B, 데크 C 35. 보행광장의 특성에 맞게 동선별로 경관조명 및 유도조명(보도면) 등을 검토할 것

2012년 9월  13일

심의위원 : ○○○