제90차 건설기술심의소위원회 서면회의 결과

2012.  10.

기술심사담당관

｢제90차 건설기술심의소위원회｣ 서면회의 결과

□ 일   시 : 2012. 10. 5(금) 14:00~14:30

□ 장   소 : 신청사 11층 기술심사담당관 회의실

□ 심의위원 (외부위원 5명)

위원장	서울특별시 기술심사담당관		정 만 근
위 원	동부엔지니어링(주)	부사장	윤 석 제
	전)현대건설	부장	조 맹 수
	삼부토건(주)	상무	온 민 귀
	대림대학교	교수	엄 금 희
	(주)서남환경	대표	배 민 호

□ 안    건

- 난지 슬러지 자원화시설 설치사업 설계용역 발주심의

□ 심의결과

- 조건부 채택 (각 위원별 지적사항 이행 조건)

□ 개별의원 의견

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역 발주심의

분 야	채 택 의 견 (1/3)	비 고
기 계	1. 1.3 과업개요 3) 처리규모 시설용량 150톤/일을 정격용량과 최대용량 으로 구분하고 4)항 함수율을 명시하며 5)항에 사업비 추가할 것 ⇒ 3) 처리규모 : 정격용량 150톤/일(최대용량 180톤/일) 4) 처리방식 : 건조연료화(함수율 10%이하) 5) 사 업 비 : 100억(VAT포함) 2. 2.2 과업수행 및 공정보고 : 주간보고 추가 및 부진공정에 대 한 조치 3)항 추가할 것 ⇒ 2) 추진사항 보고는 매주(전자문서 가능)금요일 에 제출하고 월간 보고는 매월30일에 ~ 보고하여야 한다. 3) 제출된 추진계획과 대비하여 공정이 지연(누계5%이상) 될 때 는 계약상대자는 부진사유분석, 만회대책 및 만회공정표를 작 성 제출하도록 지시하며 만회공정표를 제출하여야 한다. 3. 3.1기본설계 7) 하수슬러지 건조방식에 대한 건조공법 선정 : 7)항 전체 내용을 삭제하고, 건조시설을 2계열로 명시하며 건조방식의 결정은 전문가의 자문위원회 결정에 따라 실시설계에 반영할 수 있도록 추가 ⇒ 7) 하수슬러지 건조방식에 대한 건조공법 선정 ○ 건조시설은 2계열로 하며 건조방식 선정에 대한 구체적인 사항은 건조시설 선정에 대한 비교표를 제출하여 우리시가 지정하는 전문가의 자문위원회 의견에 따라 실시설계에 반영 토록 한다. 4. 8) 최종부산물 처리계획 수립 : 감독관의 서명승인 후를 → 발주처의 승인 후로 수정할 것 ⇒ 8) 최종부산물 처리계획 수립 ○ 최종부산물 처리방안에 대한 계획 수립 ․ 제시 ○ 수요처 조사 및 협의 후 최종 수요처 확정은 발주처와 협의 하여 과업을 진행토록 한다.

분 야	채 택 의 견 (2/3)	비 고
기 계	5. 3.2 실시설계 가. 설계기준 : 아래 사항 보완할 것 3) 국토해양부가 제정한 을 → 국토해양부 및 서울시가 제정한 ~ 으로 수정 6. 나. 기계설비 6) 사용자재는 시설운영에 따른 내식성 및 내열성을 고려 해야 한다. 와 CCTV를 추가 등 보완할 것 ⇒ 6) 사용자재는 시설운영에 따른 내마모성, 내식성 및 내열성을 고려하고 탈수슬러지 반입장 및 건조슬러지 배출장, 보일러, 건조기 가동을 감시 할 수 있는 CCTV를 설치하여 운전실 에서 감시할 수 있어야 한다. 7. 나. 기계설비 7) 설계내용 : 아래 사항 보완할 것 가) 열 및 물질수지 를 → 열 및 물질수지계산서와 물질수지도 작성 8. 나. 기계설비 7) 설계내용 : 아래 설명서의 장비 종류를 지정할 것 라) 주요장비 비교 ․ 검토 및 선정설명서 ① 탈수슬러지 공급 펌프 ② 건조기 ③ 각종 탈취기 및 악취 확산 방지설비 ④ 분진 포집기 ⑤ 보일러 ⑥ 건조슬러지 저장 사일로 ⑦ 방재(폭발방지 등)시설 ⑧ 콘덴서(가스응축기) ⑨ 각종 펌프(예비기 설치) ⑩ 각종 콘베어 ⑪ 각종 배관 ⑫ 기타

분 야	채 택 의 견 (3/3)	비 고
기 계	9. 나. 기계설비 7) 설계내용 : 마)항란 에, 탱크용량 등 추가할 것 ⇒ 마) 기기의 용량계산서 (“단”슬러지벙커는 처리용량의 1.5배 이상, 건조슬러지 저장탱크는 비상시를 위하여 2계열이상으로 하며 저장탱크 용량은 5일 이상 저장 가능할 것) 10. 나. 기계설비 : 8)항 추가할 것 8) 보일러의 LNG 연료공급에 이상이 있을 경우 연료를 경유로 전환하여 가동할 수 있어야 하며, 5일 이상 경유를 저장 및 공급할 수 있는 저장탱크 및 시설을 설치하여야 한다. 11. 하도급사항이 누락되었으니 추가를 검토할 것

2012년   10월   5일

심의위원 : 윤  석  제 (서명)

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역 발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
기 계	<과업내용서> 1. 1.6 예정공정표 - 용역준공은 실시설계이후에 되도록 조정 2. 2.4 용역 참여기술자 - 기계=> 산업기계 (기계분야가 많기 때문에 지정) 3. 3.2 실시설계 가. 설계기준 4)자재 =>에너지절약형 기계기구 사용 추가 4. 나. 기계설비 - 기계설비에 소요되는 전력과 전기 공급설비(판넬 등) 일치 5. 다. 전기설비 - 기계설비에 소요되는 전력과 전기 공급설비(판넬 등) 일치 6. 라. 건축 (1)배치 및 동선 유지관리 측면에서 설비 보수공간 확보

2012년   10월   5일

심의위원 : 조  맹  수 (서명)

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전 기	1. 2.1의 2)기술진, 3)본과업을 수행하는 기술진을 참여기술 자로 수정할 것 2. 2.4의 2)의 이해하여를 이행하여야로, 10) 자문(심의)을 특한 후를 자문을 거친 후로 수정할 것 3. 3.2의 다.전기 및 계측제어설비 1)설계지침중 마)전기설비 기술기준령을 전기설비기술기준에 관한 규칙으로 수정할 것 4)의 설계내용중 다)기기의 용량을 삭제하고 접지 및 방범 보안설비로 삽입할 것

2012년   10월  5일

심의위원 : 온  민  귀 (서명)

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전 기	1. 1.2.4 용역 참여기술자 1) 본 과업 수행의 책임기술자는 국가기술자격법에 의한 직무분야중 전기, 기계 ,또는(삭제) 폐기물분야는 기술사로서 하수처리시설, 하수슬러지처리시설 또는 폐기물처리시설 설계에 참여한 실적을 보유한 자 이어야 한다. 2. 2.2.5 계약상대자 책임 4) 문서의 기록비치 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다. 5) 안전관리의 의무 계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다. 3. 2.6 보안대책 5) 대외비로 분류된 문서는 별도 관리토록 하고 폐기시는 소각하여야 한다. 3. 과업 세부내용 4. 3.1 기본설계 10) 관련법규 검토 및 확인 ○ 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 ○ 악취관련 법령 ○ 전력기술관리법 ○ 기타 본 사업에 관련된 법규 5. 3.2 실시설계 다. 전기 및 계측제어설비 1) 설계지침 다) 전력계통과 주요부하시설의 운전감시를 행하며 처리시설계통 전체의 운전상태를 파악할 수 있도록 감시 제어설비를 둔다. 감시설비는 기존의 설비와 호환가능한 설비로 계획한다. 마) 전기 및 계장설계를 전기기술기준령 전기설비기술기준 및 내선규정 등 관계법규에 적합하게 설계 한다. 바) 유해가스 발생을 고려하여 전기설비 등은 이에 대비한 설계이어야 한다. 사) 기존의 접지시설과 피뢰시설을 파악하여 상호 전이차에 의한 이상이 발생하지 않도록 연계처리 한다. 6. 4) 설계내용 타) 유지관리 및 운영계획 4. 과업성과품 제출 7. 4.1 성과품 목록 - 너무 과함. 1/2수준으로 조정 바람. 8. 4.2 작성기준 8) 사업비 산출은 작성도면 및 보고서를 근거로 하여 수량산출서를 작성 실적공사비 및 표준품셈, 정부발생의 물가자료 및 정부노임단가를 적용하되 각종 법령에 의한 비용(4대보험료, 품질관리, 안전관리비 등)을 포함 산출한다. - 공사비 산출은 표준품셈에 의한 방식, 실적공사비에 의한 방식 등을 이용하여 산출하되, 최종공사비는 발주청과 협의 후 결정한다. 9. 4.3 유지관리 지침서 1) 공정의 개요, 시설별 운전지침, 소요 유지관리비용 등의 운전 및 유지관리의 일반적인 사항과 기타 유지관리에 필요한 사항을 기재한다. 2) 운영관리업무, 운영관리체계 및 인원, 시설별 인원배치, 운영표준인력 등을 발주자와 협의하여 유지관리계획을 작성하여 효율적인 처리장 운영이 될 수 있도록 하여야 한다. 3) 유지관리지침서는 시설물에 대하여 설계자의 의도가 시공시 반영될 수 있도록 전 분야에 걸쳐 작성하여야 한다. 4) 시공완료 시운전 후 작성하는 유지관리지침서는 구조물의 안전진단 방법 및 시설물의 보수방법 뿐만 아니라 각종 기계, 전기·계장설비의 운전방법, 보수, 이에 필요한 장비는 시설물 유지관리에 필요한 모든 내용을 수록하는 것으로 본 유지관리지침서와 구별되어야 한다. 10. 4.4. 공사시방서 1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구 사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다. 2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. ① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항 ② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭 ③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한, 계약조건에 관한 사항 ④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항 ⑤ 계약상대자(시공자)가 작성하여야 할 시공상세도 목록 ⑥ 계약상대자(시공자)가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항 ⑦ 발주기관과 계약상대자(시공자)사이의 책임범위 및 한계 ⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기 ⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항 ⑩ 주요공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정 ⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차 ⑫ 기타 주요공사 사항 11. 4.5 설계예산서 1) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표, 단가산출서로 구별하고 일위대가표와 단가산출서는 별책으로 작성한다. 2)「설계예산서」에는 총공사비와 공사개요를 기재하며 3)「총괄내역서」에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다. 4) 설계예산서는 설계용역완료 90일전 해당 월을 기준으로 작성하여야 한다. 5) 노임기준은 공사노임단가(대한건설협회)를 기준한다. 6) 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다. 7) 품셈은 당해년도 「건설공사 표준품셈」「기계설비공사품셈」「전기통신표준품셈」에 준한다. 8) 중기손료 작성시의 외환환율은 해당년도 1월 외환은행 전신환매도율을기준으로 한다. 9) 공사비 산출을 위한 견적서는 2개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1개 업체의 견적서를 기준 한다. 10) 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성기준에 의거 작성 한다.	부분수정 추가 추가 추가 일부 수정 및 추가 추가 조정 일부 추가 추가 추가 추가

2012년   10월   5일

심의위원 : 엄  금  희 (서명)

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전 기 운 영	1. 슬러지 성상조사 중 금속성분의 항목을 추가할 것 3. 과업 세부내용 3.1. 기본설계 4) 슬러지 성상조사 (4) 성상분석방법 ③ 분석항목은 다음과 같다. - 금속성분 : 구리, 납, 비소, 수은, 카드늄, 크롬, 6가크롬 2. 하슬러지 건조방식에 대한 건조공법 선정 방법을 보완할 것 3. 과업 세부내용 3.1. 기본설계 7) 건조방식 선정에 대한 구체적인 사항을 발주처와 협의하여 결정하되 악취발생 및 휘산이 최소화되는 방식을 우선 고려하여야 한다. 3. 건조시설 실내․외의 악취방지대책 수립할 것 3. 과업 세부내용 3.1. 기본설계 7-1) 악취저감 및 휘산 방지대책 수립 ○ 건조시설 실내공기를 열설비의 연소용 공기로 공급하여 건조시설 내부가 부압이 형성되도록 하여야 한다. ○ 건조시설 실내의 악취를 포집하여 별도로 처리하는 악취방지시설을 설치를 고려하여야 한다. 4. 옥내외 조명설비는 고효율 저에너지 제품으로 계획할 것 3.2.실시설계 다. 전기 및 계측제어설비 1)설계지침 바) 옥내외 조명설비는 고효율 제품으로 설계에 계획하여야 한다. 5. 소화가스 사용시설에 가스 누출 감시시설을 설치할 것 3.2.실시설계 다. 전기 및 계측제어설비 1)설계지침 사) 소화가스 사용시설에 가스누출감시시설을 계획하여야 한다. 6. 악취에 대한 처리대책을 설계에 반영할 것 3.2.실시설계 바. 기타분야(환경오염 방지 및 인허가 신청서류 작성 등) 2) 대기오염, 수질오염, 소음진동, 악취 등 각종 환경오염 저감 및 처리대책을 수립하여 설계에 반영한다.

2012년  10월  5일

심의위원 : 배  민  호 (서명)

심의위원 지적사항

○ 안건명 : 난지 하수슬러지 건조시설 설치공사 설계용역 발주심의

분 야	채 택 의 견 (1/5)	비 고
총 괄 (기 계)	1. 과업개요에 다음 내용을 추가할 것 - 건조설비의 구체적인 공사 범위 - 건조 전 ․ 후 슬러지 함수율 표시 2. 하수슬러지 건조시설의 프로세스를 별도 항목으로 명시 - 하수슬러지 인입 ․ 반출 범위에 대한 개요 - 슬러지 이송에 적용되는 기술적인 사항 - 건조시설의 범위, 규모 등 구체적인 사항 - 기타 필요한 주요 공법 및 주요장비에 관한 사항 등 3. 3.1 기본설계 7) 하수슬러지 건조방식에 대한 건조공법 선정 항목 보완 - 건조시설에 대한 여러 방식을 비교 검토할 수 있는 조사분석 자료를 제출하고, 제출된 자료 검토 후 건조방식을 선정할 수 있도록 구체적으로 명시 4. 탈수 및 건조슬러지 이송펌프 및 배관 재질, 이음방식 등 발주기관에서 필요한 사양은 구체적으로 명시할 것 - 필요한 사항은 구체적으로 명시할 필요 있음 5. 운영비 및 유지관리비에 관한 사항을 검토 후 별도 항목으로 제출하도록 과업내용에 구체적으로 제시 6. 관련 법규 검토 및 확인 항목을 보완할 것 - 현재 명시된 법령 이외에 관련 법규, 예규 등을 모두 검토할 수 있도록 추가 명시 - 법규 외에 공사기준, 기술지침 등도 추가 7. 기본설계 1)조사 및 자료수집 항목에 다음 내용이 포함되도록검토 후 추가 명시 - 슬러지 건조시설에 관한 국내·외 사례 조사 - 건조슬러지 활용에 관한 국내·외 사례 조사

분 야	채 택 의 견 (2/5)	비 고
총 괄 (기 계)	8.“설계 시 고려되어야 할 사항”을 별도 항목으로 추가(예시) - 설계변경 및 공사비 증액의 최소화 - 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시 - 설계에 적용 가능한 건설신기술 공법 및 적용기준 제시 - 시설유지관리의 경제성 검토 및 운영기준 제시 - 주요 시스템 및 장비 선정에 대한 국내외 사례조사 결과와 LCC 분석을 포함한 비교분석 내용 제시 등 9. 건조시설 설치 및 운영 시 에너지절약기법 및 절감방안을 사업초기부터 충분히 감안할 수 있도록 과업내용에 명시 - 운영 및 유지관리시의 에너지 절감방안을 검토하여 반영 - 신 ․ 재생에너지 이용시설을 최대한 이용할 수 있도록 검토 10. 건조시설 설치 후 검증방법을 구체적으로 제시토록 추가 - 성능시험 항목, 절차, 방법, 기간, 투입인원 - 신뢰성시험 항목, 절차, 방법, 기간, 재시험 조건 - 시공자, 발주자의 시운전 참여 범위 및 책임 한계 11. 시운전 계획에 대한 내용 추가 - 부하, 무부하, 종합시운전 등 시운전계획 제시 등 12. 건조시설 운영시스템에 대한 내용을 통합관리 측면에서 검토 제시하도록 명시할 것 - 건조시설 운영시스템 적용 방식 및 적용 범위 - 센터 내 기존시설과의 통합관리 연계 범위 - 기존시설 및 시스템과의 호환성 필요 여부 등 13. 실시설계 내용에 방폭 및 방재설비에 대한 내용을 구체적으로 검토하여 제시하도록 추가 14. 기계분야(건조설비, 슬러지 공급 ․ 이송설비, 슬러지 저장설비, 악취방지설비 등)의 설계지침이 미흡(제목만 명시)하므로 보완 - 본 용역과 관련된 기계분야 항목을 세부적으로 검토하여 과업내용에 추가

분 야	채 택 의 견 (3/5)	비 고
총 괄 (기 계) 전 기	15. 슬러지 성상조사 횟수, 장소 등 선정 시 용역수행자의 적합한 의견이 추가로 제시될 경우 반영될 수 있는 방향으로 검토 - 현재 명시된 사항 ․ 조사기간 횟수 : 착수일로부터 7일 간격 2회 ․ 조사장소 : 감독관이 지정한 1개소 16. 4.“5)과업내용서 내용에 대한 이견 발생시 처리”를 아래와 같이 수정 검토 - ~ 협의가 되지 않는 경우에는 발주처의 의견에 따라야 한다. ⇒ ~ 협의 불가 시「지방자치단체 용역계약일반조건 제9절 3항」에 따른다. 17. 과업내용서 하단 페이지 표기할 것 (쪽 표시) 18.“4. 과업성과품 제출 시기를 구체적으로 명기할 것. 예) 기본설계 납품: 착수일로부터 00일 이내 실시설계 납품: 착수일로부터 00일 이내 실시설계 최종납품 : 착수일로부터 00일 이내 19. 용어 수정 : 발주처 → 발주기관 20. 다. 전기 및 계측제어설비 1) 설계지침 마) 전기 및 계장설계를 전기기술기준령 등 관계법규에 적합하게 설계 한다. ⇒ 전기 및 계장설계를 전기설비기술기준 및 판단기준 등 관계법규에 적합하게 설계 한다. 21. 4) 설계내용 가) 용량 및 부하계산 ⇒ 신규 슬러지 건조시설 설치에 따른 부하용량을 계산하여 기존 난지물재생센터내 전원 공급(변압기 용량)에서 공급 가능여부를 비교, 검토하여 기존 전원공급용량을 초과시 반드시 전원용량(변압기 용량)을 반영 하여야 한다.

분 야	채 택 의 견 (4/5)	비 고
건 축	22. 과업내용에 발주기관 제공자료를 구체적으로 명기할 것. 23. 과업내용서에 신기술 ․ 신공법 내용을 추가할 것.(예시) -「건설기술관리법 시행규칙 제32조 제1항」 규정에 따라, 신기술과 기존공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교분석하여 해당 건설공사의 적용가능 여부를 검토하고, 「건설기술관리법 시행령 제42조 제3항」에 따라 특별한 사유가 없는 한 신기술을 설계에 반영하여야 한다. 24. 사용하는 자재에 대한 내용을 다음과 같이 수정을 검토할 것. - 4) 본 설계에 사용되는 자재는 KS규격품~최우수제품을 선택하여야 한다. ⇒ 사용자재는 가능한 국산 KS규격품을 기준으로 하되 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감 방법을 택하여야 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다. 25. 기존건축물에 건조시설을 설치할 경우 기존건물에 대한 구조 안전성 검토내용을 과업내용서에 포함할 것.(예시) - 기존 구조물의 구조적 안전성 검토 ․ 기존 건축물 철거 등은 내구성이 약화되거나 지진에 취약하므로 이에 대한 충분한 구조검토를 하여 설계에 반영하여야 한다. ․ 건조시설 설치로 인하여 건축물을 개구(Block-Out)하는 구간에 대해서는 구조기술사가 판단하여 필요시 건축물 단면에 대하여 구조검토를 시행하여 구조계 변동여부를 검토하여야 한다. ․ 기존 건축물 구조검토는 개구(Block-Out) 발생 위치마다 시행하여야 한다 ․ 건조시설 설치 및 개구부(Block-Out) 구조 검토결과 기존 건축물에 대한 보강이 필요한 경우에는 그 문제점 및 시공 가능한 해결방안을 제시하여야 한다.

분 야	채 택 의 견 (5/5)	비 고
건 축	26. 과업내용서에 구조계획 설계지침 일반사항 내용을 포함할 것(예시) - 구조의 설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조 계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법 규정치 이상의 처짐, 진동현상 등이 발생하 여서는 안 된다. - 공사비·공기의 절감과 시공성과 안전성이 기대되는 공법을 우선 적용토록 한다. - 지반조사자료 및 현장현황자료를 활용하여 경제적이고 합리 적인 기초형식을 채택하여 설계한다. - 구조물의 균열발생을 최소화할 수 있도록 계획하여야 하며, 지진이나 변형 등으로 인하여 유해한 영향을 미치지 않도록 설계하여야 한다. - 구조형식 및 단면의 크기 등은 경제성, 시공성 등을 고려하여 정하여야 한다. - 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 한다. - 구조재료의 안전성능은 건설관계법령 및 정부, 학회 또는 국토해양부 산하 건설연구소 등에서 정한 설계기준을 충족하여야 한다. - 건축물의 설계는 ｢구조기준에 관한 규칙｣ 등 정부, 학회, 국토해양부 산하 연구소 등에서 제정한 각종 규칙 및 설계기준과 표준시방서 등에 의한다. 27. 건축설계 내용에 다음 사항 추가(수정)를 검토할 것. - 본 설계에 사용하는 자재는 친환경인증 건축자재로서 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영 하여야 한다 - 내부 등 공간계획은 사용자 및 견학자의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반 활동의 특성에 따른 소요공간이 되도록 설계방안을 제시하여야 한다. - 지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어 지지 않는 형상으로의 설계방안을 제시하여야 한다. - 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 지식경제부 고시 제2012-91호(2012.4.30) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정)에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하여야 한다. - 외부바닥, 현관입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다. - 건조시설 설치에 따른 각종 장비류는 유체의 흐름, 운전 등으로 인한 소음, 진동, 내진 등에 대한 방지대책을 강구하여야 하며 특히 건조시설 등에는 소음, 진동 차단장치 및 내진성능을 감안 하여 설계하여야 한다.

2012년  10월  5일

심의위원 : 정  만  근 (서명)