서울시 조류(냄새) 경보제

조류에 의한 수돗물 냄새발생 물질

❍ 2-MIB(2-methylisoborneol), 지오스민(Geosmin)

- 질소와 인에 의해 생성된 영양물질을 먹고 자란 녹조․남조류와 같은 이끼류가 분해되는 과정에서 2-MIB와 지오스민을 외부로 방출

- 2-MIB와 Geosmin은 조류로 인한 대표적인 맛 ․ 냄새 유발물질이나 이용자의 건강에 악영향을 주는 물질은 아님

- 극히 미량인 10PPT에서도 종종 불쾌한 냄새를 느낀다고 보고됨

경보종류 : 조류경보, 냄새경보

조류경보제

❍ 발령기준 : 기준항목 동시 1회 초과시 발령

조류경보 항목	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생 경보
클로로필-a농도(mg/m3)	15이상	25이상	100이상
남조류세포수(세포/mL)	500이상	5,000이상	106이상

◆ 서울시 조류 주의보(잠실수중보 상류), 조류경보(하류 전구간) : 7.7(화) 14:00

❍ 대책 : 조류제거, 하천순찰 및 수질검사 강화, 시민홍보, 유관기관 상황전파 등

냄새경보제

❍ 목적 : 조류경보가 발령되지 않았음에도 수돗물 냄새피해가 발생됨에

따라 남조류와 별도로 수돗물 냄새를 관리하기 위함

❍ 발령기준 : 냄새물질별 1회 초과시 발령

냄새경보 항목	냄새 주의보	냄새 경보	냄새 대발생
지오스민(ng/L)	20	500	1,000
2-MIB(ng/L)	20	50	100

※ 서울시 전지역 고도정수처리시설을 운영하여 냄새물질 100% 제거

◆ 상수도사업본부 조류 냄새주의보 발령 : 6.30(화) 16:00

❍ 대책 : 정수처리장 분말활성탄, 중간염소 투입하여 냄새제거, 조류검사 강화 등

한강 조류 발생 관련 수돗물에 대한 Q & A

Q1. 한강의 조류발생 원인은?

○ 조류(藻類,algae)란, 식물성 플랑크톤으로 알려져 있고 수중에서 햇빛이 있는 상태에서 광합성을 통해 산소를 생산하고 이산화탄소나, 질소, 인과 같은 영양염류를 흡수하여 자라며, 조류 자체는 다시 물벼룩이나 물고기의 먹이가 되는 생물을 말합니다.

○ 장기간 폭염(수온상승), 예년보다 현저히 적은 강우량(가뭄), 댐내 장시간 체류(정체)등으로 조류의 광합성 활동이 활발해지면 대량 증식하기 때문입니다.

Q2. 조류발생! 서울시의 수돗물은 믿고 마실 수 있나?

○ 최근 한강 잠실수중보 상․하류 전구간에 조류가 증가해 조류경보가 발령되었지만  7월 1일부터 7월 7일까지 서울시 6개 정수센터를 검사한 결과 고도정수처리된 수돗물에서는 조류로 인한 냄새물질이 검출되지 않는 것으로 나타났습니다.

Q3. 조류 발생과 고도정수처리 특징

○ 고도정수처리시설은 기존 정수처리공정에 오존소독과 입상활성탄(숯)으로 한 번 더 걸러주는 공정을 추가해 조류(藻類)로 인해 발생하는 흙(지오스민, Geosmin)·곰팡이냄새(2-MIB) 유발물질과 소독부산물 등 미량유기물질을 효과적으로 처리합니다.

○ 영등포아리수정수센터의 고도정수처리 능력을 4년여 동안 연구한 결과에 따르면 ▴조류로 인한 맛·냄새 유발물질 100% 제거 ▴수돗물 안전성 증가 ▴미생물 소독능력 증대 ▴물맛이 좋아지는 것 등의 효과가 있는 것으로 나타났습니다.

Q4. 조류 발생 관련, 취수원 관리는 어떻게 하고 있나?

○ 조류 다량발생에 대비해 4개 취수장에 조류차단막을 재정비 설치하고 냄새물질 발생시 선제적으로 대응할 수 있도록 취수장 4개소 이외에 팔당호로 유입되는 남▪북한강 및 경안천의 주요지점에 대해 수시로 모니터링을 실시하여 수질조사 및 감시를 강화하고, 그 결과를 정수센터에 통보함으로써 수질변화에 따라 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 갖추었습니다.

Q5. 조류 발생 관련, 수돗물을 안심하고 맛있게 먹는 방법은?

○ 지오스민은 인체 위해성은 없고 단지 불쾌감을 유발하는 물질로 냄새를 느끼는 경우, 끓여서 드시면 냄새를 완전히 없앨 수 있으며, 수돗물을 냉장고에 보관하여 마시면 청량감을 느낄 수 있습니다. 또한 녹차 티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 냄새를 없애고 물맛을 좋게 할 수 있습니다.

[참고]