수질평가단 회의

2015.7.22.(수) 10:30

2층회의실

수질평가단 회의자료

강동수도사업소

수질평가단 회의자료

조류주의보 발령 및 갈수에 따른 급수대책

□ 조류주의보 발령

□ 원인 : 여름철 수온상승과 갈수로 한강수계에서 유해 남조류가 다량 발생됨에 따라 조류주의보 및 경보 발령

□ 일시 : 2015. 7. 7.(화) 14:00~현재 진행중

□ 내용

- 조류주의보 발령 : 강동대교 ~ 잠실대교(수돗물 취수구역)

- 조류경보 발령 : 잠실대교 ~ 행주대교

□ 원수수질(한강)

- 조류주의보 발령 기준인 클로로필-a과 남조류 개체수가 기준초과

일자	남조류(세포/ml)		콜로로필-a(㎎/㎥)
	광암(팔당댐)	암사취수장	광암(팔당댐)	암사취수장
7.16 (목)	390	1,790	5.9	29.7
7.13 (월)	260	490	4.8	18.8
7.9 (목)	190	210	3.7	22.7
7.6 (월)	510	1,300	4.5	20.2

※ 주의보 발령기준 : 남조류(세포/mL) 500이상이면서 클로로필-a(㎍/L) 15이상

□ 조류의 영향을 받는 냄새물질 지오스민 처리 현황

(단위 : ng/L)

일자	원수		정수
	광암	암사	광암	암사
7.16 (목)	12.1	9.2	0.0	0.0
7.13 (월)	20.8	8.8	0.0	0.0
7.9 (목)	14.5	20.0	0.0	0.0
7.6 (월)	20.0	20.0	0.0	0.0

- 고도정수처리 도입으로 냄새물질인 지오스민 100% 제거

- 관내 조류주의보 발령이후 냄새민원 현재까지 없음

□ 갈수에 따른 급수대책

□ 잠실수중보 상류 취수량 현황               (단위 : 천톤/일, 2014년 기준)

구 분	계	서울취수장					수도권 강북지역			수도권 강남지역
		소계	강북	암사	풍남	자양	도곡	덕소	일산	하남	성남	인천
시설용량	7,957	6,160	2,300	1,710	700	1,450	17	450	250	80	300	700
일최대	4,529	3,312	1,226	1,291	495	300	18	344	16	56	255	528
일평균	4,037	3,007	1,148	1,167	440	252	14	289	1	44	218	464

※ 서울시 일 최대 취수량 3,560천톤 - 광암 248천톤/일 포함

□ 우리시 수돗물 생산을 위한 최소 팔당댐 방류량 검토 : 약 52CMS

- 잠실수중보 방류 수위 유지를 위한 최소 팔당댐 방류량 :

일 최대취수량 4,529천톤/일÷(3600×24) = 52CMS

- 잠실수중보 및 취수장 현황

잠

실

수

중

보

구의 취수장

(취수구 : 5.2m)

풍납 취수장

(취수구 : 5.1m)

자양 취수장

(취수구 : 5.0m)

강북 취수장

(취수구 : 5.5m)

암사 취수장

(취수구 : 5.3m)

하류수면

EL : 3~5m

상류수면

EL : 6.2M

※ 각 취수구 높이는 취수박스 상단 기준임

□ 가뭄 지속에 따른 팔당댐 방류량 감소시 급수

- 방류량 52 CMS 이상일 경우 : 정상 급수공급 가능

- 방류량 52 CMS 미만일 경우 : 단계별 제한 급수 체계 돌입

단 계 별	기 준	제한급수 내용
Ⅰ단계	30% 감량 공급시	- 상수도 수질관리 강화(정수장 소독, 급수전 검사) - 공공건물, 대형빌딩 등 절수 확대 및 각 가정 절수 적극 유도 - 시간제 제한급수 시행
Ⅱ단계	30～50% 감량 공급시	- 수돗물 다량사용 공장 조업 단축 - 격일제 등 제한급수 시행
Ⅲ단계	50% 이상 감량 공급시	- 산업용수 공급 단축 또는 중단 - 실정에 따라 3～5일제 급수 - 최소한의 생활용수만 공급
Ⅳ단계	취수원 고갈시	- 최소한 식수(1인 1일 25ℓ) 배급제 실시