일본 동경도 수질자동감시시스템 현황조사

1. 측정기 설치위치(감시지점)별 지점수

○ 수돗물 공급경로별 구분

구분	정수장		배수지		배수관로		관말지점
	설치위치	지점수	설치위치	지점수	설치위치	지점수	설치위치	지점수
설치위치 및 지점수	정수지	0	유입관	０	배수관	131	급수관	0
	송수관	0	배수지내	0	제수밸브	0	계량기 전단	0
	기타	0	유출관	0	기타	0	기타	0
총계		0		0		131		0

○ 배급수시스템에서 측정기 설치위치

설치위치	지점수	지점선정사유	비고
도로변	16	수질대표지점
관공서 (주민센터, 소방서, 경찰서 등)	―	―
공원	64	수질대표지점
공동주댁(맨션 등)	12	수질대표지점
다량급수처(목욕탕, 상가 등)	―	―
기타 (병원, 취약지역 등)	―	―
시 소유시설(수도․하수도 시설 등）	33	수질대표지점
학교	6	수질대표지점

※ 선정사유 예시 : 수질대표지점, 수질최악지점(정체지역), 사고다발지점 등

2. 수질자동감시항목

구분	정수장	배수지	배수관로
			배수관	관말
항목수			7
항목명			색도, 탁도, 잔류염소농도, 전기전도도, pH, 수온, 수압

3. 연도별 설치개요

연도	설치대수	세부 설치상황	주요목적
2006	45대	정수장２, 급수소２, 공원６, 학교부지４, 시관련 시설２６, 기타５	배수시스템 수질감시
2009	9대	급수소１, 학교부지１, 시관련 시설７	배수시스템 수질감시
2011	1대	시관련 시설１	배수시스템 수질감시

4. 수질자동감시시스템의 효과

○ 급수수계전환, 상수도공사, 누수수리시 수질 이상 발생 감지율 (O 표기)

30% 미만	30 ~ 50%	50 ~ 70%	70 ~ 90%	90% 이상
―	―	―	―	―

○ 급수수계전환, 상수도공사, 누수수리시 수질 이상 발생 감지속도 (O 표기)

즉시	30분 이하	30 ~ 60분	1 ~ 2시간	2시간 초과
○	―	―	―	―

5. 수질자동감시시스템 운영 및 대외 공개부분

○ 공개수단 : 수도국 홈페이지

○ 공개주기 : １회／１개청일

○ 공개항목 : 급수전에서 당일 9시의 잔류염소, 탁도, 색도

○ 공개전 데이터 검토방법

수질관리부서에서 공개전에 데이터를 확인(아래 참조)

[확인방법]

・전일 데이터의 비교

・관련된 정수장, 급수소 데이터 비교

・동일 계통의 타급수전 데이터 비교

○ 측정기 점검시 데이터 관리방법

・측정기 설치지점에서 급수전수를 채수하여 수분석을 실시하고 수분석 데이터와 측정기 데이터를 비교해서 측정기 데이터 교정

・교정기록을 종이문서 및 전자파일로 보관

6. 수질사고에 선제대응을 위한 수질감시시스템의 개선사항 등

○ 정수장에서 원수수질 감시

・정수장에서 원수를 통과시킨 수조에 물고기를 사육하면서 수질을 감시

・원수수질에 이상이 있는 경우 물고기가 이상행동을 나타내는 것을 이용

・감시카메라로 육안 확인, 물고기가 근육을 움직일 때 전기신호(활동전위)를 측정하여 수질이상을 자동 감지

○ 급수전에서 급수전 수질감시

・시내 131개소에 자동수질계기를 설치하여 급수전 수질을 감시

・잔류염소, 탁도, 색도, pH, 전기전도도 등에 대해서 １분마다 연속측정

・측정결과를 수질관리부서에서 24시간 365일 감시