주제선정 및 문제점 목록

(  팀명 : 조일소 )

주 제
갈수기 응집·침전지 스컴저감 방안

선정배경 및 문제점

□ 선정배경

○ 갈수기, 조류번성기에 응집·침전지에 스컴이 다량 발생으로 미관저해 및 정수처리공정에 장애를 일으키고 있음

- 스컴 : 조류, 미생물, 탁질 등으로 이루어진 플럭에

기포가 부착되어 부상되는 부유물

- 스컴발생원인

· 암사 취수구 심도가 낮아 남조류, 공기, 부유물이 쉽게 유입

· 취수원 조류개체수 증가, 착수정 낙차, 펌프 공기유입

○ 응집·침전지에 수중생물(게, 장어, 물고기) 유입이 증대되고, 부유물 증가

○ 스컴유입방지장치, 살수장치, 부유물제거기 등을 설치하여 스컴을

제거하고 있으나 구체적인 스컴 해결방안 부재로 직원부담 가중

□ 선정이유

○ 응집·침전지에 스컴을 획기적으로 감소시키는 방안 제시필요

○ 스컴과 수질인자와의 상관성을 분석하여 스컴 발생원인 규명

□ 문제점

① 암사 취수구의 심도가 낮아 조류, 공기, 부유물이 쉽게 유입

② 정수처리공정에서 스컴발생을 획기적으로 감소시키는 방안 부재

- 전직원이 담당구역 스컴제거로 직원부담 가중

③ 구체적인 스컴 발생원인을 알수 없음

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 암사 취수구의 심도가 낮아(1~2m) 조류, 공기, 부유물이 쉽게 유입	취수구가 수심이 낮은 강변에 위치하여 소용돌이 형태로 조류, 공기 및 부유물 등이 쉽게 유입
② 스컴발생을 획기적으로 감소시키는 방안 부재	- 스컴발생시 전직원이 간단한 스컴장비를 이용하여 스컴을 제거하고 있어 체계적인 스컴 전담팀 구성필요
③ 구체적인 스컴 발생원인을 알수 없음	- 스컴발생원인은 노후된 펌프패킹, 기포 조류 등에서 발생되기 때문에 구체적인 암사 스컴발생 원인 규명 필요

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 암사 취수구의 심도가 낮아(1~2m) 조류, 공기, 부유물이 쉽게 유입	- 암사 취수원 수질조사를 공동연구 (본부,암사,연구원)로 실시하여 구체적인 시설개선 검토 (취수구 이전, 취수탑 건설)
② 스컴발생을 획기적으로 감소시키는 방안 부재	- 체계적인 스컴전담팀 구성(스컴분석, 스컴연구, 조류기포 차단)하여 정수 처리공정별 스컴제거방안 연구 수행
③ 구체적인 스컴 발생원인을 알수 없음	- 스컴발생원인이 되는 수질인자와 시설영향 인자를 종합적으로 분석하여 스컴발생 원인규명

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 갈수기 응집·침전지 스컴저감 방안

□ 해결방안 : 암사 취수원 이전검토 및 스컴전담반 수시운영

□ 달성지표 : 스컴발생원인 규명 및 스컴 최소화 방안 발굴

□ 세부 실천계획

○ 암사 취수원 이전검토를 위한 취수원 수질조사

- 추진일정 : 2015.11. ~ 2016.10.

- 추진내용

․취수원 수질조사를 위한 합동연구팀 구성(본부, 암사, 물연구원)

․수질조사항목, 지점, 조사횟수 설정

․수질조사결과 분석 및 발표

- 인원 : 10명

○ 응집·침전지 스컴 저감방안 연구

- 추진일정 : 2016.1. ~ 2016.11.

- 추진내용

․스컴분석반, 스컴연구반, 조류·기포차단반 구성·운영

․스컴수질 분석을 통한 스컴발생 원인 규명

․정수처리공정별 스컴 감소방안 창의적인 아이디어 발굴

- 인원 : 21명

□ 고려사항

○ 스컴전담팀을 체계적으로 운영 필요