임시가설 전기설비 안전점검 지적사항 조치결과(계획)

연번	공구별	지 적 사 항	조치결과(계획)	비 고
1	915	927정거장 저압 인입부위 시건장치 설치요망	설치완료
2	916	929정거장 수전설비 보호울타리 설치 요망	설치완료
3		929정거장 수전설비 케이블 정리 요망	정리완료
4		928~929정거장 분전반 시건장치 및 회로도 부착 요망	설치 및 부착완료
5		929정거장 분전반 철거 또는 교체 요망	교체완료
6		928정거장 이동전선 정리 요망	이동전선 정리완료
7	917	300kw 특고반 연락처 외부에 부착 요망	부착완료
8		300kw 특고반 배수로 정비 요망	정비완료
9		930정거장 지하2층 분전반 부하명 표기 요망	표기완료
10		930정거장 지하1층 분전반 콘센트 불량	교체완료
11		930정거장지하1층분전반 부하명 표기 요망	표기완료
12	918	터널구간 수전설비 2차측부하 ELP 전선관 보완 및 말단부 막음처리 요망	전선관 보완 및 막음처리완료
13		931정거장 작업장 상부 1번이동용 분전반내 ELB(펀칭기) 부하 분담요	설치완료
14		931정거장 작업장 상부 1번이동용 분전반 전원표시등 인입측으로 결선 보완요망	설치완료
15	919	933정거장오탁수처리시설내 구조물 동력 및 전등용 분전반내 가설용 누전차단기 부하 분담요	부하분담 완료
16		933정거장 작업장 상부 이동용 분전반(PB-1-#4) 휴게실 및 에어콘 부하 분담요	부하 분담 완료
17	923	937S2환기구 수전설비(500KW) 부하측 인출 케이블 전선관(ELP) 보완요	보완 조치 완료
18		본선터널(상선 40k 000) 이동용 분전반 고정상태 불량	고정조치 완료

연번	공구별	지 적 사 항	조치결과(계획)	비 고
19	우이- 신설1	본선 L-1분전반 노후 외함 도장 요함	도장완료
20		옥내용 분전함 2개소 빗물받이 커버 설치	커버 설치완료
21	우이- 신설3	L07E 환기구 수전설비(350kW)TR반 내부 점검용 조명설비 점등불량	수리 완료
22		L08 정거장 작업장 상부 이동용 분전반 (L08-01)2차측 부하용 케이블 손상 방지 보완 요망	보호조치 완료
23		L09E 환기구 수전설비(900kW) 울타리 주변 인화물질 이동조치 요망	이동조치 완료
24		L10 정거장 지하 작업장 내 이동용 분전반 3상 ELB 2차 단상부하 분기사용(2개소)	전용 누전차단기로 분기 완료
25	920	1번 환기구 3400kw 특고압변압기반 (TR)내부 점검용 조명설비 점등불량	조치중
26		1번 환기구 상부 작업장내 이동용 분전반 2개소 간선용 분기회로 전용 누전차단기 설치요망	조치중
27	921	935정거장 350kw2차측 부하용 전원케이블 보호전선관 설치요망	조치중
28		936정거장 500kw 조명부하 전용 차단기 사용요망	조치중
29		936정거장 터널내 이동용 분전반 (LP-3A) 간선용 분기회로 전용 차단기 설치요망	조치중
30	922	본선 집수정 900kw 방호 울타리 보강 및 전선로 주변 청소 요망	조치중
31		본선 집수정 분전함 전원케이블 노출구간 케이블 손상방치 보호조치 요망	조치중
32	우이- 신설2	L07정거장 펌프조작반 패킹설치 요망	조치중
33		L05정거장 콘센트 사용금지 표지 부착요망	조치중
34	우이- 신설4	L13정거장 1번 분전반 차단기는 부하용량에 맞는 차단기 사용	조치중
35		부하케이블 굵기에 맞는 차단기 설치	조치중
36		신설전로는 공사이력 관리할 것	조치중