붙임 3

우이-신설 도시철도 건설공사 설비분야 품질관리

지적 사항 조치 대상 목록

□ 지적사항 조치 대상(진행) 현황 (2015년 ∼ 2017년 1분기)

구 분	계	시스템 분야			전기분야	기계분야
		송변전/전차선	통 신	신 호
조치 대상	34	3	-	-	3	28

□ 공구별 지적사항 조치 대상 상세 내역

○ 송변전/전차선 분야 (3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고
L04변전소	상표시	SR-TR(1,2호계) 케이블 상표시 안됨 (부착요망)	17.4.29 조치예정	16년 4분기
L13변전소	BLS	BLS 외함 뚜껑 유리 탈착 및 속뚜껑 장석 불량 – 보완 시공요	17.4.29 조치예정
안암교 ∼ 안암5거리	지중선로	지중선료 표시기 미설치	토목 도로 포장후 시공	17년 1분기

○ 전기분야 (3건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
3공구	L09 정거장 전기실	변압기 온도계	셋팅 조정 필요	17년5월 조치예정	‘16년 4분기
		개구부 마감	케이블 개구부 마감 필요	17년5월 조치예정
4공구	전기실	개구부 마감	케이블 개구7부 마감 필요	17년5월 조치예정	‘16년 4분기

○ 기계분야 (28건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구 5건	L01정거장	필터실	외부공기 흡입구 공간 부족	‘17.4.30 조치예정	‘16년 1분기
	L02정거장	승강장	상선 후미부 덕트 보완 설치	‘17.4.30 조치예정
	차량기지	BCT 공조배관보온	실외 노출 BCT배관 보온재 손상	‘17.4.30 조치예정	‘16년 2분기
	L02 정거장	#2외부 E/V PIT 덕트배관	덕트 보온재 손상 –보완 요함	‘17.4.30 조치예정	‘17년 1분기
	L03 정거장 지하1층 기계실	환기구 배기덕트	배기덕트가 벽면과 이격거리 불충분하여 배기시 와류 발생 우려가 있으므로 배기덕트 각도 재보완 요청	‘17.4.30 조치예정

- 기계분야(우이-신설)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
2 공 구 8건	L07정거장	집수정	펌프인양 호이스트 용량 재검토 보완	‘17.5.30 조치예정	‘15년
	각정거장	공통	승강설비 운전조작반 인버터 보호장치 부착	‘17.4.30 조치예정
	정거장공통 L04~L07	집수정	집수정 호이스트 레일개선 (토목분야, 펌프위치와 일치 필요)	‘17.5.30 조치예정	‘16년 2분기
	L06정거장 B1신호통신 기계실	에어컨 실외기	신호통신기계실 에어컨 실외기 방진 기초 바닥고정 요함(L04,L05,L07 포함)	‘17.4.30 조치예정	‘16년 3분기
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트 (소방)	메자닌층 배기구 레지스터 설계규격 준수 요함(L06 정거장 포함)	‘17.5.30 조치예정
	L06정거장 B1공조기계실	배관보온자재	공조기계실 배관류 바닥에 설치되는 배관 보온재 파손되지 않도록 보양필름 보온재로 시공요망 ※ 1-4공구 공통	‘17.4.30 조치예정	‘16년 4분기
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트(소방)	메자닌층 레지스터 설치공간 부족으로 건축 분야 협의하여 pit 점검문을 레지스터 겸용 점검문으로 변경 검토	‘17.5.30 조치예정
	L06,L07 정거장	장비고정상태	배기 챔버실 실외기, 환기구 에어컨 실외기 미고정 장비와 기초 찬넬 및 바닥 고정 볼팅 작업 실시 요망	‘17.4.30 조치예정	‘17년 1분기
3 공 구 8건	L08정거장	기계실	기계실 급기구 풍도 개선	‘17.4.30 조치예정	‘15년
	L08~L10	정화조	정화조 출입구 점검 공간 확보	‘17.5.30 조치예정	‘16년 1분기
	L10정거장	물탱크 시수 인입배관	시수 배관 물탱크 바닥까지 배관 설치	‘17.4.30 조치예정	‘16년 2분기
		정화조 관리층 시수배관	정화조 시수배관 부식이 되지 않도록 시공방법 개선 할 것	‘17.4.30 조치예정
	3공구	배관	소방, 급수배관의 수평 방향 고정 장치 추가 설치 요함	‘17.4.30 조치예정	‘16년 3분기
	L09정거장	소방펌프	소방펌프 고장시 수리를 위해 반출가능 통로 확보 요함	‘17.5.30 조치예정
	L09정거장	소방배관	내부 E/V #2 우측 적트 샤프트내 소방 입상 배관 수정요	‘17.4.30 조치예정	‘17년 1분기
	L10정거장	공조실 급수배관	배관 행거 수정요망	‘17.4.30 조치예정
4 공 구 7건	L12정거장	집수정	본선 집수정 유지관리를 위한 통로 확보	‘17.5.30 조치예정	‘15년
	L11~L13 공 통	위생 및 소화설비	유지관리의 편리성을 위해 저수조 수위계 수위 표지 부착 필요	‘17.4.30 조치예정	‘16년 2분기
		스크린도어	PSD모드스위치 및 도어 수동개방스위치 스티커 제작 부착 필요	‘17.5.30 조치예정
		본선배수설비	침사조 준설시 침전물 인양을 위한 청소용 개구부 상부에 후크설치 요함	‘17.5.30 조치예정
	L13정거장 물탱크실	저수조 사수방지	저수조 사수방지를 위하여 급수용 부스터 펌프를 자동제어 프로그램으로 주기적 기동설정 필요	‘17.4.30 조치예정
	L11,L12,L13 정거장 공통	승강설비	에스컬레이터 하부 PIT 쓰레기 청소요함	‘17.4.30 조치예정	‘17년 1분기
		인명구조함	인명구조함 외함 시건장치 보완 설치 요함	‘17.5.30 조치예정