조 치 명 령 서(예건타워빌딩)

소방시설의 종 류	위 치	조 치 명 령 내 용	관련법규	비 고
소화설비	B1(2F) 기계실	간이스프링클러 주(엔진)펌프 운전 불량 (지속운전안됨)	NFSC103 제5조	정비요함
경보설비	3F(5F) 501호 세대	감지기 선로 단선 (4EA)	NFSC203 제11조	보수요함
	2F(4F) 오피스텔 측 (402호 ~ 406호 , 복도)	감지기 선로 단선(6EA)	NFSC203 제11조	보수요함