- 조치명령서 대상 확인점검 결과 -

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인 결과
박종열님 건물	서울시 금천구 독산로 346	2014. 06.17.	2014. 06.28.	○비상경보설비 발신기 위치표시등 및 누름버튼정상작동 ○ 화재수신기 정상 작동 조치 ○ 피난유도등 설치(1층,옥상층) ○ 계단통로유도등 설치	2014. 6.30.	완비
백명수님 건물	서울시 금천구 독산로 334-1	2014. 06.17.	2014. 06.28.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 및 누름버튼 정상작동 ○ 비상경보설비 발신기 설치(2층) ○ 화재수신기 설치 ○ 피난유도등 설치(1층,옥상층) ○ 계단통로유도등 설치	2014. 6.30.
함균식님 건물	서울시 금천구 독산로 348	2014. 06.17.	2014. 06.28.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 및 누름버튼 정비 ○ 화재수신기 정상 작동 조치 ○ 피난유도등 설치(1층,옥상층)	2014. 6.30.