- 조치명령서 대상 확인점검 계획 -

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
청해회수산건물	서울시 금천구 독산로 75길 17	2014. 06.10.	2014. 06.24.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 및 누름버튼 정상 작동 조치(전층) ○ 유도등 정상 작동 조치(전층) ○ 화재수신기 정상 작동 조치(5층)	2014. 6.27.	위.신복교 위.이시행
김창제님 건물	서울시 금천구 독산로 108길 81	2014. 06.11.	2014. 06.24.	○ 4층계단 통로유도등 피난방향표시 적정 조치 ○ 1층 피난유도등 적정 설치 ○ 화재수신기 동작시험 정상 조치(1층)	2014. 6.27.
신림교회 건물	서울시 금천구 남부순화로 1424	2014. 06.11.	2014. 06.24.	○ 지하층 피난유도등 점등 유지 ○ 지하층 비상경보설비 경종 정상 작동 조치 ○ 2층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 유지 ○ 각 층별 계단통로유도등 설치 ○ 1층 및 4층 피난유도등 설치 ○ 화재수신기 도통시험 정상 작동 조치(1,3층)	2014. 6.27.
남옥희님 건물	서울시 금천구 남부순환로 128길 41	2014. 06.12.	2014. 06.24.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 유지(전층) ○ 화재수신기 정상 작동 조치(지하층) ○ 피난유도등 점등 유지(지하층,1층) ○ 계단통로유도등 점등 유지 (전층)	2014. 6.27.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
문원준님 건물	서울시 금천구 남부순환로 128길 55	2014. 06.12.	2014. 06.24.	○ 비상경보설비발신기위치표시등 및 경종,누름버튼 설치(1층) ○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 유지(전층) ○ 화재수신기 정상 작동 조치(지하층) ○ 피난유도등 점등 유지(지하층)	2014. 6.27.	위.신복교 위.이시행
동진빌딩	서울시 금천구 문성로 57-2	2014. 06.13.	2014. 06.24.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 유지(전층) ○ 화재수신기 정상 작동 유지 ○ 피난유도등 설치 (지하층,1층,옥상층 출입구) ○ 계단통로유도등 미설치 (전층)	2014. 6.27.
성산종합식품건물	서울시 금천구 문성로 49-6	2014. 06.13.	2014. 06.24.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치(전층) ○ 화재수신기 정상작동 조치(2층)	2014. 6.27.
금호장여관	서울시 금천구 독산로 352	2014. 06.13.	2014. 06.24.	○ 화재수신기 예비전원 정상 작동(1층) ○ 피난유도등 설치(2층 2층 통로 2개소) ○ 피난유도등 점등 유지 (2층 통로 2개소) ○ 소화기 비치 2개소 (2층))	2014. 6.27.