- 조치명령서 대상 확인점검 계획 -

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
삼호부동산 건물	서울시 금천구 문성로5길 22	2014. 05.28.	2014. 06.20.	○ 각층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치 ○ 각층 피난구 유도등 점등 조치 ○ 1층 화재수신기 정상 작동	2014. 6.26.	위.신복교 위.이시행
남부약국 건물	서울시 금천구 남부순환로 126길 15	2014. 05.28.	2014. 06.20.	○ 전층 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치 ○ 1층 비상경보설비 발신기 누름버튼커버 정비 ○ 계단통로유도등 점등 -전층 ○ 지층 피난구유도등 점등–2개소 ○ 4층 수신기 정상 작동 조치	2014. 6.26.
등대교회 건물	서울시 금천구 남부순환로 126길 51	2014. 06.02.	2014. 06.20.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치(전층) ○ 비상경보설비 누름버튼 및 보호판 설치(2,3층) ○ 피난구 유도등 점등 (지층,1층) ○ 계단통로 유도등 점등 (전층) ○ 화재수신기 도통시험 및 작동시험 정상 작동 조치	2014. 6.26.
쉐보레 카센터건물	서울시 금천구 남부순환로 1408	2014. 06.02.	2014. 06.20.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치(전층) ○ 비상경보설비 경종,표시등,누름버튼 설치(지층) ○ 피난구 유도등 점등 (지층)	2014. 6.26.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
대영불교 전시관건물	서울시 금천구 시흥대로 396	2014. 06.03.	2014. 06.20.	○ 비상경보설비 발신기 작동 및 위치표시등 점등 조치(2층) ○ 피난구 유도등 점등 조치(2층 출입구)	2014. 6.26.	위.신복교 위.이시행
친구 어린이집 건물	서울시 금천구 시흥대로 116길 16	2014. 06.03.	2014. 06.20.	○ 지층 비상경보설비 발신기 누름버튼 커버 및 경종 정비 ○ 1층 피난구유도등 점등	2014. 6.26.
서울집 건물	서울시 금천구 시흥대로 122길 24	2014. 06.03.	2014. 06.20.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치(전층) ○ 화재수신기 정상작동 조치(2층)	2014. 6.26.
팔구팔 부동산건물	서울시 금천구 시흥대로 122길 26	2014. 06.03.	2014. 06.20.	○ 비상경보설비 발신기 위치표시등 점등 조치(전층) ○ 비상경보설비 경종,표시등,누름버튼 설치(지층) ○ 피난구 유도등 점등 (지층)	2014. 6.26.