조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

(사)에너지나눔과평화

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
1	침전지 여과지	기초 기둥설치시 보강 Plate지지 철판 미설치 여과지 옥상 기초기둥 케미칼 앙카 근입 깊이 미달	실제 시공사항으로 안전성여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시	PLATE 미설치 부분에 대한 보강작업 계획 (2015.3월 예정) 제출	1) PLATE 미설치 부분에 대한 보강작업을 조속히 시행완료한 후 전체 시설의 실제 시공 안전성 여부를 확인 할 수 있도록 전체 기초에 대해 전수 조사를 실시한 정밀안전진단 용역 보고서를 제출 2) 정밀안전진단은 수리시설분야 및 건축분야 또는 종합분야의 안전진단전문기관으로 등록된 업체로서 국토교통부장관이 인정하는 수리시설분야의 안전점검 또는 정밀안전진단 교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체가 진단하여야 함	시설7급 강희권
2	침전지	- 태양광설비 기초 기둥 설치 볼트 풀림 현상 발생	정수센터 직원 입회하에 볼트체결구간 전수에 대한 체결여부 확인	NUT 조임작업 시행하였으나 몽키로만 작업하여 적정 조임여부 확인 불가	NUT를 토크게이지를 활용하여 적정 압력으로 조임작업 실시(작업시 우리센터 직원 입회요함)	시설7급 강희권
3	침전지	침전지 우회통로 발판부 용접 부실 시공	전면 재시공 실시	미조치	줄용접으로 시공	시설7급 강희권

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

(사)에너지나눔과평화

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
4	침전지 여과지	설계기준에 미달되게 피뢰침 설치	설계 기준에 맞게 피뢰침 추가 설치	미조치	본부 점검결과 보고서에서 제시한 1정수장 3,4계열 침전지 상부 해당 위치에 피뢰침 4개(기설치 2개 포함)를 설치할 것. 다만, 음영발생 문제가 있을 경우 동등 이상의 효과를 낼 수 있는 방안을 제출하여 승인을 받은 후 설치	공업6급 김효준
5	침전지 여과지	향후 여과지 옥상방수 및 침전지 상부 단면 보수시 태양광 설비로 인하여 추가 유지관리 비용 발생	추가 발생되는 유지관리 비용에 대하여 정수센터와 협의 조치	조치요구사항에 대해 업체에서 수용하였음 (2014.12.15)	추후 이와 관련하여 상호 협약 추진	시설7급 강희권
6	침전지	빗물 배출구가 높게 설치(하단에서 15㎝)되어 내부 물고임 발생 강관 내부 부식, 녹발생 및 주변미관저해	기초 기둥 하단부에 빗물 배출구 설치및 태양광설비 녹 발생 방지조치	2014.12.17 조치완료 사진 메일로 받음	-	시설7급 강희권
7	침전지	태양광 모듈에 붙어있는 먼지 및 태양광설비 청소시 세척제 등 오염물질을 배출할 수 있는 시설 미설치	모듈에 붙어있는 먼지 등 오염물질이 침전지나 여과지로 유입되지 않도록 별도의 배수시설 설치	향후 상수도기술연구원 실험결과에 따라 조치하기로 업체에서 수용함 (2014.12.8)	-	공업6급 김효준

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

(사)에너지나눔과평화

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
8	태양광발전소 설치공간사용 허가계약서	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험 가입기간 (10년) 및 요율(1/100) 부적정	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권을 공사비의 3/100에 해당하는 요율의 이행보증보험증권으로 제출	미제출	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권을 아래와 같이 가입하여 제출 요율 : 공사비의 3/100 가입기간 : 1년 단위 (상수도본부확인 사항임)	공업6급 김효준
9	-	준공예정일 1개월 전까지 관련법령에 의한 “운영.관리 인원 및 장비투입계획” 미제출	운영·관리 인원 및 장비투입계획 제출 향후 동일한 사례가 일어나지 않도록 직원교육실시	2014.4.29. 제출하였다고 주장하나 확인 불가	- 운영·관리 인원 및 장비 투입 계획서 제출 - 향후 동일한 사례가 일어나지 않도록 직원교육실시 결과 제출	공업6급 김효준
10	침전지	태양광설비 기둥 설치에 따른 보행통로 축소로 안전사고 우려 및 유지관리 지장초래	통로폭이 협소한 곳은 적정 통로폭이 확보될 수 있도록 우회통로 설치	미조치	통로폭이 협소한 곳은 적정 통로폭이 확보될 수 있도록 우회통로 설치(대상 선정 및 설치전 우리센터와 현장에서 사전 협의)	시설7급 강희권
11	침전지	- 태양광발전소 설치공간사용 허가계약서의 사용허가조건에 케이블 트레이 고정 지지간격은 2m이하, 트레이 높이는 2.5m로 설치하도록 되어 있음에도 간격을 2.3~4.3m, 높이는 2.25m로 부적정하게 시공	- 케이블 트레이를 태양광발전소 설치공간사용 허가계약서의 사용허가조건에 맞도록 설치	시공시 기존설비 간섭을 고려하여 루트를 확인, 협의한대로 시공완료 하였다고 주장하면서, 조치요구사항에 대해서는 미조치	케이블 트레이를 설치당시 협의한대로 설치하였다고 주장하나, 당시 암사 담당(곽희영)도 이와 같이 사전 협의해준 사실이 없다고 확인함에 따라 트레이 높이는 2.5m이상으로 조속히 설치	공업6급 김효준

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

(사)에너지나눔과평화

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
12	-	- 감리사인 한빛디엔에스(주)의 감리원은 감리원배치 변경 미신고, 공사감리업무 수행지침(지식경제부고시 제2012-210호)에 따른 검측관련 업무 태만 등 감리업무 소홀	- 감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조치	“해당 기관에 관련법에 따라 검토하여 조치 예정”이라고 제출	감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조속히 조치하고 결과를 제출	시설7급 강희권
13	-	- 시공사인 (주)광명전기는 태양광설비 기둥 기초의 설계도면에 보행로 슬래브(15㎝)를 관통하여 보강 Plate(철판)로 지지한 다음 볼트 체결토록 설계되어 있으나, 보강 Plate(철판)지지 및 보행로 슬래브를 관통하여 시공하지 않고 약 10㎝정도로 근입(매입)시공을 하고는 준공도면에는 당초 설계도서처럼 시공한 것처럼 부적정하게 준공처리	- 시공사 및 시공관리책임자에 대해 전기공사업법 제43조에 의거 조치	“보강철판 보강예정(2개소), 여과지 옥상 근입깊이 앙카삽입길이 데이터 제출”이라고 제출	시공사 및 시공관리책임자에 대해 전기공사업법 제43조에 의거 조속히 조치하고 결과를 제출	공업6급 김효준