조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

OCI태양광발전(주)

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
1	침전지	- 기둥 기초 철근량 부족 - 기초 콘크리트에 기둥 편심시공	- 실제 시공사항으로 안전성여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시	구조물 구조검토의견서 제출(2014.12.24.)	기 제출한 의견서로는 전체 시설의 실제 시공 안전성 여부를 확인 할 수 없으므로 전체 기초에 대해 전수 조사를 실시한 정밀안전진단 용역 보고서로 다시 제출할 것	시설7급 강희권
2	침전지	- 태양광설비 기초 기둥 설치 볼트 풀림현상 발생	정수센터 직원 입회하에 볼트체결구간 전수에 대한 체결여부 확인	시공사 현장확인 (2014.12.2.) 볼트체결 조치완료 (2014.12.9.)	-	시설7급 강희권
3	침전지	침전지 우회통로 발판부 용접 부실 시공	전면 재시공 실시	미조치	전면 재시공 실시할 것	시설7급 강희권
4	침전지여과지	설계기준에 미달되게 피뢰침 설치	설계기준에 맞게 피뢰침 추가 설치	미조치	1정수장 침전지에 2개소 및 2정수장 침전지에 2개에 피뢰침을 설치할 것, 다만 음영발생 문제가 있을 경우 동등 이상의 효과를 낼 수 있는 방안을 제출하여 승인을 받은 후 설치할 것	공업6급 김효준
5	침전지여과지	향후 여과지 옥상방수 및 침전지 상부 단면 보수시 태양광 설비로 인하여 추가 유지관리 비용 발생	추가 발생되는 유지관리 비용에 대하여 정수센터와 협의 조치	조치요구사항에 대해 업체에서 수용하였음 (2014.12.15.)	-	시설7급 강희권

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

OCI태양광발전(주)

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
6	침전지	태양광설비 기초 기둥에 빗물 배출구 미설치로 내부 물고임 발생 강관 내부부식과 기초 콘크리트 열화현상 촉진 및 주변미관 저해	기초 기둥 하단부에 빗물 배출구 설치 및 태양광설비 녹 발생 방지조치	설치된 구조물은 Ball Truss Type으로 빗물이 침투되지 않는 막힘 구조로 내부 물고임 현상이 발생하지 않다는 의견제시	태양광설비 녹발생 부분 녹제거 및 방지조치 후 결과 제출할 것	시설7급 강희권
7	침전지	태양광설비 기둥이 이동통로 통제 차단문 앞에 설치되어 차단문 개·폐 불가능	원상복구 조치(허가계약서 19조1항)	기능이 상실된 차단문 철거완료 (2014.12.2.)	-	시설7급 강희권
8	침전지	태양광설비 기둥 설치시 난간주변 콘크리트 파손	파손된 콘크리트 보수(허가계약서 19조1항)	기상상황에 따라 조속히 조치예정 (2014.12.2, 9 현장조사 완료)	기상여건 고려하여 즉시 보수 시행하고 결과 제출할 것	시설7급 강희권
9	침전지	태양광 모듈에 붙어있는 먼지 및 태양광설비 청소시 세척제 등 오염물질을 배출할 수 있는 시설 미설치	모듈에 붙어있는 먼지 등 오염물질이 침전지나 여과지로 유입되지 않도록 별도의 배수시설 설치	향후 상수도기술연구원 실험결과에 따라 조치하기로 업체에서 수용함 (2014.12.15.)	-	공업6급 김효준

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

OCI태양광발전(주)

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
10	태양광발전소 설치공간사용 허가계약서	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험 가입기간 (10년) 및 요율(1/100) 부적정	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권을 공사비의 3/100에 해당하는 요율의 이행보증보험증권으로 제출	미제출	수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권을 아래와 같이 가입하여 제출할 것 요율 : 공사비의 3/100 가입기간 : 1년 단위 (상수도본부확인 사항임)	공업6급 김효준
11	-	준공예정일 1개월 전까지 관련법령에 의한 “운영.관리 인원 및 장비투입계획” 미제출	운영·관리 인원 및 장비투입계획 제출 향후 동일한 사례가 일어나지 않도록 직원교육실시	운영·관리 인원 및 장비투입계획 제출제출 완료 ※ 재발 방지를 위한 직원 교육 실시결과 미제출	재발 방지를 위한 자체 직원교육 실시하고 결과를 조속히 제출할 것	공업6급 김효준
12	침전지	태양광설비 기둥 설치에 따른 보행통로 축소로 안전사고 우려 및 유지관리 지장초래	통로폭이 협소한 곳은 적정 통로폭이 확보될 수 있도록 우회통로 설치	미조치	통로폭이 협소한 곳은 적정 통로폭이 확보될 수 있도록 우회통로 설치할 것(대상 선정 및 설치전 우리센터와 현장에서 사전 협의)	시설7급 강희권
13	침전지	- 태양광발전소 설치공간사용 허가계약서의 사용허가조건에 케이블 트레이 고정 지지간격은 2m이하, 트레이 높이는 2.5m로 설치하도록 되어 있음에도 간격을 2.3~4.3m, 높이는 2.25m로 부적정하게 시공	- 케이블 트레이를 태양광발전소 설치공간사용 허가계약서의 사용허가조건에 맞도록 설치	미조치	트레이 설치는 설치당시 사전협의하여 설치하였다고 주장하나 당시 암사 담당(곽희영)도 이와 같이 사전 협의해준 사실이 없다고 확인함에 따라 트레이 높이는 2.5m이상으로 조속히 설치할 것	공업6급 김효준

조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항

OCI태양광발전(주)

연번	위 치	지적 내용	조치요구 사항	조치결과 확인	추가 조치요구사항	업무담당
14	-	- 감리사인 한빛디엔에스(주)의 감리원은 감리원배치 변경 미신고, 공사감리업무 수행지침(지식경제부고시 제2012-210호)에 따른 검측관련 업무 태만 등 감리업무 소홀	- 감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조치	관련법에 따라 조치예정	감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조속히 조치하고 결과를 통보해 줄 것	공업6급 김효준
15	-	- 시공사인 현대중공업(주)은 태양광설비 기둥 기초의 설계도면에 2열 스터럽 철근(10mm)로 설계되었으나 1열 철근 배근하는 등 부적정하게 시공	- 시공사 및 시공관리책임자에 대해 전기공사업법 제43조에 의거 조치	미조치	시공사 및 시공관리책임자에 대해 전기공사업법 제43조에 의거 조속히 조치하고 결과를 통보해 줄 것	공업6급 김효준