서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

종합무선설비   연동시험계획서

2014. 11. 03

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 11. 03
	시험계획서	개정번호	1.00

목   차

1. 개요	2

2. 단계별 시험구성 및 시험내용	3

2.1 1, 2단계 모장치 연동 시험	3

3. 시험일정	6

4. 안전관리 및 환경관리 계획	8

1. 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2단계) 통신설비 구축 종합무선설비
2. 공정명	종합무선설비 1,2단계 모장치 연동 시험
3. 공사위치	1단계 906, 920 ~ 925역사 통신기계실
4. 공사목적	서울특별시도시기반시설본부에서 건설하는 도시철도9호선 2단계 구간의 종합무선설비 개통 및 1, 2단계 모장치 연동 작업
5. 규 모	1. 1, 2단계 모장치 연동 시험 -신설 2단계 모장치와 기존 1단계 모장치(906,920역사) 연동
6. 주요공종	1, 2단계 모장치 연동 시험
7. 공사기간	2014. 11. 17 ~ 2014. 12. 5
8. 주요자재목록	모장치 연동제어기 2대

2. 단계별 시험구성 및 시험내용

2.1. 1, 2단계 모장치 연동 시험

모장치

(920역)

연동

제어기

모장치

(906역)

연동

제어기

FM 17채널 연동

수신안테나(FM 17채널)

[그림 1] 1단계 모장치 연동 계통도

연결

[그림 2] 1,2단계 모장치 연동 계통도

본 시험 시작 시, 기존 1단계 모장치(906, 920역)의 연동제어기를 신규 제품으로 교체하고, 920~930역사를 광케이블로 연결한다. 연동시험 시 문제가 발생하면 역순으로 원복한다.

2.1.1 시험목적

1단계 모장치와 2단계 모장치를 연동하여 평소에 2단계 모장치에서 전송되는 FM방송 20채널을 중계하고 광선로 또는 광전송장치의 장애로 인하여 광신호 수신이 불가능할 때는 기존 설치된 17채널의 FM방송 신호를 중계할 수 있도록 한다.

2.1.2 시험계획

2.1.2.1 장비 반입 및 설치

1) 장비 반입 목록 (906, 920 통신기계실)

장치명	수량	용도	비고
연동제어기	2 식	1, 2단계 모장치 연동제어	기존 연동제어기 교체

2) 장비 설치 위치

장치명	수량	설치위치	비고
연동제어기	2 식	906, 920역사 통신기계실 종합무선설비 랙	기존 연동제어기 교체

2.1.2.2 회선 연결

1) 광케이블 연결

연결

** 920 역사 모장치와 930역사 모장치 연동을 위한 920~925역사 광케이블 포트 및 연결

협조 요청

2.1.2.3 1, 2단계 모장치 연동 시험

1) 본 시험 및 작업은 주간에 실시하고 연동에 문제가 발생할 때는 즉시 원복한다.

- 작업 일정은 1단계 운영사와 협의 후 조정 가능

2) 1단계 920역 모장치에 설치된 연동제어기를 제거하고 신규 연동제어기로 교체한다.

3) 장치에 설치되어 있는 모니터로 930역사 모장치의 광신호를 정상으로 수신하여 중계하는지 확인한다.

4) 3번항에 대한 검증이 완료되면 계측기로 출력파형을 측정한다.

5) 정리후 퇴실한다.

6) 906역사 모장치에서도 같은 절차로 시험을 실시한다.

2.1.2.4 결과 분석 및 조치

1) 연동 시험에 대한 결과치를 기록한다.

2) 문제 발생한 부분에 대한 명확한 해결을 한다.

3) 해당 부분에 대한 재시험을 실시한다.

2.1.2.5 장애 발생 및 대처

1) 장애 발생 시 즉시 기존 상태로 원복하고 운영에 차질이 없도록 한다.

2.1.3 협조 요청 사항

2.1.3.1. 출입 및 자재반입/설치

1) 1단계 906, 920~925역사 통신기계실 출입조치 협조

2.1.3.2. 광케이블 연결

1) 1단계 920역사~925역사간 광케이블 포트할당 및 연결 협조

2) 925역사에서 2단계 구간 연결을 위한 광점퍼케이블 작업

3. 시험일정

3.1 시험계획 전체 일정표

구분			11월				12월				비고
구간	항목	작업일	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
1단계	**906, 920역사 장비반입/설치 및 광케이블 연결	11.17~ 11.21			←→
통합	**1, 2단계 연동시험	11.24~ 12.4				←━	━→
	결과보고	12.4~ 12.5					←→

**상기 일정은 1단계 운영사와 협의 후 조정 가능

4. 안전관리 및 환경관리 계획

4.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

연동시험 작업으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민, 형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

4.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험요인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생 시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용 시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체 이상 유무, 음주여부)

4.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업 후 작업 폐기물을 수거 후 분리 배출

4.4 사고보고 계통도