일일종합보고

- 2014.08.19.(화) 07시 -

담당

박 미 영

☏

3146-1464

Fax

3146-1469

1. 기상정보
구 분	현 재		8/20 (수)	8/21 (목)	8/22 (금)	8/23 (토)
날 씨	흐리고 비		구름많음	구름많음	구름많음	구름많음
금년기온(℃)(고/저)	25/21		28/21	28/21	30/21	30/21
강우/적설량(㎜/㎝)	0.0/0.0		0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0
전년기온(℃)(고/저)	32.3/26		32.3/25.7	33.9/23	32.3/24.2	28.7/26.3

2. 정수센터 생산현황                                          (단위 : 천㎥/일)

정수센터 구 분		계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
시설용량		4,350	400	250	500	600	1,600	1,000
생산량	전년월평균	3,366	234	189	422	463	1,212	846
	금 일	3,152	215	169	403	423	1,160	782
	전 일	3,108	206	182	379	428	1,095	818

3. 정수수질 현황 ※ 정수수질 양호

정수센터 구 분	기 준	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
탁 도	0.5 NTU이하	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05
p H	5.8 ~ 8.5	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
잔류염소	0.1~4.0㎎/L	0.30	0.55	0.73	0.57	0.66	0.68

4. 원수수질 현황 ※ 원수질 양호

구 분	팔당댐 방류량 (㎥/s)	원수 수질 현황
		강북취수장					암사취수장
		탁도 (NTU)	NH3-N (㎎/ℓ)	조류		P H	탁도 (NTU)	NH3-N (㎎/ℓ)	조류		P H
				남조류	규조류 (시네드라)				남조류	규조류 (시네드라)
18일	133	6.5	0.08	0	0	7.66	8.6	0.09	60	0	7.54
17일	132.8	5.8	0.08	140	40	7.50	8.6	0.09	0	20	7.54

※ 관말수질자동감시시스템경보발생여부 : 0회 (특이사항 : 없음)

□ 운영상황 (종합)

□ 생산량 현황

- 전일대비 : 44천톤 증가

- 기온(최저) : 전일대비 기온 2.2℃ 낮음

- 월 평균유량이 129천톤 감소 추세이며 전년 대비하여 월 평균기온 2.8℃ 낮고 전년도와        감소추세가 비슷한 수준으로 보여짐

- 전일보다 44천톤 증가된 원인은 주말 나들이객 및 휴가철로 인하여 감소후 늘어나는 요일적인        원인인 것으로 판단됨

□ 관말급수구역의 수질 양호 : 특이사항 없음