점 검 결 과
설 비	불 량 내 용	조치 내용	법적 근거
소화기구	소화기 압력 빠짐 - 102동 1-2라인 7층 - 102동 3-4라인 1층 - 103동 1-2라인 18층 - 103동 5-6라인 1층 - 주차장1 B3하층 B6-b 쪽 계단 전실 앞 (1개)	교체요함	NFSC 101 제4조
소화설비	감시제어반에 단선 확인됨 - 102동 1, 2 19층 A/V - 102동 3, 4 17층 A/V - 102동 5, 6 16층 A/V - 주차장1 B2층상 P/V A, B감지기 - 주차장1 B3층상 P/V A, B감지기 - 주차장1 B2층하 P/V A, B감지기 - 주차장1 B3층하 P/V A, B감지기 - 주차장2 B1층상 P/V A감지기 - 주차장2 B1층상 P/V A감지기 - 기관실 P/V A감지기 - 주차장2 B1하 P/V 방출확인	보수요함	NFSC 103 제13조
	2. 옥내소화전함 소화전사용법 부착 안됨 - 101동 1-2라인 7층, 5층, 2층, 지하1층 - 101동 5-6라인 지하1층 - 101동 9-10라인 15층 - 103동 1-2라인 17층 - 주차장1 B2하층(1개)	부착요함	NFSC 102 제7조
경보설비	화재수신기에 단선 확인됨 - 101동 5호 9층 - 101동 7호 17층 - 101동 1호 19층 - 101동 9호 2층 - 102동 1호 2층 - 103동 5호 3층 - 계단 및 피트 12-1 - 엘리베이터1 - 1주차장 B1상1층 - 중앙감시반 2번 2. 화재수신기 지구회로 표시창 엘리베어터1과 엘리베이터 6표시 바뀜 3. 화재수신기 지구회로 147~152번 명칭 중복됨	보수요함	NFSC 203 제5조

점 검 결 과
설 비	불 량 내 용	조치 내용	법적 근거
피난설비	피난구유도등 점등 안됨 - 101동 1-2라인 17층 계단실 출입구(중형) - 103동 1-2라인 18층 계단실 출입구(중형) 2. 계단통로유도등 점등 안됨 - 101동 5-6라인 13층-14층(좌방향) 지하1층-1층(우방향) - 101동 11-12라인 14층-15층(우방향)	보수요함	NFSC 303 제5조 NFSC 303 제6조
소화활동설비	감시제어반에 단선 확인됨 - 102동 3호 16층~19층 제연감지기 - 103동 5호 10층 제연감지기 - 102동 3호 16층~20층 제연확인 2. 엘리베이터 앞 연기감지기 고장 - 101동 9-10라인 16층~17층, 14층 - 102동 1-2라인 6층 - 102동 5-6라인 13층, 8층 - 103동 1-2라인 16층~17층 - 103동 5-6라인 12층, 2층	보수요함	NFSC 501A 제23조 NFSC 501A 제25조