낙원빌딩 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 지하1층 노래방(6개소) 수동식소화기 불량 교체요함 - 3층 PC방 흡연구역 앞, 서울치과 주출입구, 6층 계단(2개소) 수동식소화기 불량 교체요함 - 2층 신내탐의원(2개소), 1층 이디야, 지하1층 주차장 수동식 소화기(미비치) 비치요함 - 1층 홍짜장 주방 자동식소화장치(미설치) 설치요함	2014. 09. 13. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
		- 1,2,3,4,5층(220V) 소화전 기동표시등 불량 교체요함 - 2층 소화전 위치표시등 불량 교체요함 - 지하1층 주차장(10개소, 8개소는 감지기 탈락상태) 프리액 션 기동용 감지기 선로단선 보수 및 교체요함 - 지하1층 소화전 주펌프 기동불량(MCC이상) 보수요함		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
경보설비	자동화재 탐지설비	- 1,3층 수신기 도통시험 시 단선 정비요함 - 1층 수신기 예비전원 불량 교체요함 - 지하1층 노래방 12개소(7,8룸 제외) 감지기 선로단선 정비 - 3층 PC방(52,73,83,112번자리), 서울치과(4개소) 감지기 선로 단선 정비요함 - 1층 약국(3개소), 홍짜장(2개소), 이디야 감지기 선로단선 정 비요함 - 지하1,2,3,6층 지구경종 불량 교체요함 - 5층 학원(307호), 1층 즉석떡볶이(홀,주방) 감지기(미설치) 설치요함 - 지하1층 복도 감지기불량 교체요함		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	유도등 및 유도표지	- 3층 PC방 주출입구(전원불량), 서울치과 주출입구 피난구유 도등 불량 정비요함 - 4층 학원(1개소), 1층 주계단 피난구유도등 불량 정비요함 - 1~2층(우) 통로유도등 불량 교체요함 - 지하1층 노래방 주출입구, 4층 학원(1개소), 5층 학원(3개소) 유도등 선로 결선불량(화재시 소등) 정비요함 - 지하1층 노래방 전체 휴대용비상조명등 불량 교체요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303

기타설비	방화셔터	- 5층, 2층(미설치) 방화문 도어클로져 불량 교체 및 설치 - 4층 학원 주출입구 방화셔터 자체 비상구 미설치 설치요함 (방화문 철거 후 셔터설치) - 지하1층 주계단(양개문) 방화문 철거 및 도어클로져 탈락 설치요함		소방시설 설치유지법 제10조