신내동성1,2차아파트 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	옥내소화전	- 기계실 내 옥내소화전 보조펌프 누수 보수 - 기계실 내 수신기 메인펌프 셀렉타 스위치 교체	2014. 04. 15. 까지	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	스프링클러설비	- 기계실 내 아파트용 스프링클러 보조펌프 누수 보수 - C주차장 내 스프링클러 보조펌프 누수 보수 - 5동(3~5라인) 17층 알람밸브 압력스위치 작동시 수신기 확 인 불량 보수요함		스프링클러 설비의 화재안전기준 NFSC103
경보설비	자동화재 탐지설비 비상 경보설비	- 1동(3~5라인) 전체(회로시험 스위치 안눌림) 보수 - 4동(6~7라인) 전체(회로시험 스위치 안눌림) 보수 - 7동(1~5라인) 5층 보수 - C주차장 펌프실 내 수신기 정상작동토록 보수 - 2동(8~9라인) 전체 도통시험 정상작동토록 보수 - 6동(1~9라인) 3층 좌측 감지기 선로 단선 보수요함 - 9동(1~9라인) 1층 우측 감지기 선로 단선 보수요함 - 1동(6~12라인) 11층, 15층 경종 연동불량 보수 - 2동(3~5라인) 5층 경종 연동불량 보수 - 4동(1~2라인) 15층 경종 연동불량 보수 - 1동(3~5라인) 5층, 6층, 9층 경종불량 교체 - 2동(1~2라인) 15층, (3~5라인) 4층 경종불량 교체 - 3동(1~2라인) 13층, (3~5라인) 1층, (6~7라인) 3층, 4층, 12층 경종불량 교체 - 4동(1~2라인) 2층 경종불량 교체 - 5동(1~2라인) 17층, (3~5라인) 3층, 7층 경종불량 교체 - 6동(1~9라인) 1102호쪽, 1808호쪽 경종불량 교체 - 기계실 내 수신기 예비전원 교체 - 6동(1~9라인) 7번 수신기 단선 보수요함 - 9동(1~9라인) 1층 우측, ELEV 수신기 단선 보수요함		자동화재탐지 설비의 화재안전기준NFSC203 비상 경보설비의 화재안전기준 NFSC201

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
피난설비	유도등 및 유도표지	- 피난구유도등 보수 및 교체 - 1동(3~5라인) 지하1층(3호쪽/1개) - 2동(3~5라인) 지하1층(3호쪽/1개) - 2동(6~7라인) 지하1층(6호쪽/1개) - 3동(1~2라인) 지하1층(1호쪽/1개) - 3동(6~7라인) 지하1층(6호쪽/1개) - 5동(1~2라인) 옥탑(2개) - 5동(3~5라인) 지하1층(3호쪽/1개), 12층, 13층, 14층, 15 층, 17층, 옥탑(2개) - 6동(1~9라인) 1105호쪽, 1401호쪽 - 7동(1~5라인) 11층(주계단), 12층(주계단), 14층(주계단/ 보조계단), 15층(주계단), 18층(주계단), 19층(주계단) - 7동(6~7라인) 11층, 15층, 16층, 18층, 19층, 옥탑(우측) - 7동(8~9라인) 지하1층(9호쪽/2개), 11층, 12층, 13층, 14 층, 17층, 18층, 옥탑(2개) - 8동(1~7라인) 11층(E/V입구/7호쪽), 12층(E/V입구/비상계 단), 14층(E/V입구/비상계단/7호쪽), 15층(E/V입구) - 9동(1~9라인) 1층(주계단), 11층(주계단), 1205호쪽, 13층 (주계단), 1305호쪽, 14층(주계단), 1503호쪽, 옥탑(우측) - 계단통로유도등 보수 및 교체 - 1동(3~5라인) 지하1층~1층 - 3동(1~2라인) 14층~15층 - 4동(3~5라인) 12층~13층, 14층~15층, 15층~옥탑1 - 5동(1~2라인) 지하1층~1층, 11층~12층, 12층~13층, 16 층~17층 - 5동(3~5라인) 12층~13층, 13층~14층, 14층~15층, 17층~ 옥탑1 - 6동(1~9라인) 15층~16층, 16층~17층, 17층~18층, 19 층~20층 - 7동(6~7라인) 11층~12층, 12층~13층, 13층~14층, 14층 ~15층, 18층~19층, 19층~20층 - 7동(8~9라인) 11층~12층, 12층~13층, 13층~14층, 16 층~17층 - 9동(1~9라인) 12층~13층, 13층~14층, 14층~15층	2014. 04. 15. 까지	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
피난설비	유도등 및 유도표지	- 통로유도등 보수 및 교체 - 7동(1~5라인) 1302호쪽(양방향), 1802호쪽(양방향) - 7동(8~9라인) 지하1층(9호쪽/1개/우방향) - 8동(1~7라인) 1202호쪽(양방향) - 9동(1~9라인) 1202호쪽(양방향), 1302호쪽(양방향), 1402호쪽(양방향) - 통로 유도표지 부착 - 1동(6~12라인) 111호쪽(양방향) - 6동(1~9라인) 703호쪽(양방향) - 9동(1~9라인) 702호쪽(양방향)	2014. 04. 15. 까지	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303
소화활동설비	특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비	- 7동(8~9라인) 6층 댐퍼연동 불량 보수		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 NFSC501A
기타설비	방화셔터	- C주차장 지하1층 방화셔터 연동제어기 내 전원램프 점등 불량 보수요함		국토해양고시 자동방화셔터 및 방화문의기준