석주빌딩 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 3층 학원내 소화기 추가 비치요함(10개) - 1층 경비실 앞 분말소화기 교체	2014. 04. 21. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	스프링클러설비	- 지하2층 프리액션밸브 압력스위치 작동시 사이렌 연동불량 정비		스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
경보설비	자동화재 탐지설비	- E/L실(8번) 수신반 도통불량 구역 정비 - 프리액션 A감지기 정비 - P/V 템퍼스위치(선로없음) 정비 - 옥상 엘리베이터 기계실내 화재감지기 교체 - 3층 학원내 고등부사무실 화재감지기 설치 및 통로 연기감 지기로 교체 - 1층 발신기 표시등 불량 교체		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	유도등 및 유도표지	- 5층 피난구유도등 점등불량(2개소) 교체 - 1층 계단 피난구유도등 점등불량 교체 - 지하1층 계단통로유도등 점등불량 교체 - 지하2층 피난구유도등 점등불량 교체(2개소)		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303
	비상조명등 설비	- 지하2층 비상조명등 점등불량(2개소) 교체		비상조명등의 화재안전기준 NFSC304