성일빌딩 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 2층 승강기앞 1EA 소화기 충압불량 교체요함 - 지하1층 노래방 3번룸,6번룸,8번룸 소화기 충압불량 교체요 함	2014. 08. 29. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	옥내소화전설비	- 지하1층 펌프실 옥내소화전 펌프 기동용 수압개폐장치(압력 챔버 완전 감압시에도 압력계 지침이 0.1MPa지시) 압력계 지침불량 교체요함 - 지하1층 펌프실 옥내소화전 엔진 주펌프 체절압 정격양정 이하로 가압됨 → 보수요함 (상기에서 언급한 바와 같이 주펌프 명판탈락으로 주펌프 의 정확한 정격양정이 확인되지 않은 상태에 충압펌프 정격양정(60M)기준으로 체절운전을 실시한 결과 체절압 력이 0.55MPa로 정격양정보다 적게 걸리는 상태로 흡입 측 스트레이너 막힘이나 펌프 토출측 압력계 불량등의 원인 및 엔진출력과 펌프출력과의 언밸런스등의 원인으 로 추정됨) - 지하1층 간이 스프링클러용 유수검지장치 싸이렌 출력불 량 보수요함		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
경보설비	자동화재 탐지설비	- 4F 성모내과 제2진료실 감지기(미설치) 설치요함 - 6F 백년대계학원내 상담실 차동식 감지기 1EA 작동불량 교체요함 - 6F 백년대계학원내 자료실 정온식 감지기 1EA 작동불량 교체요함 - 4F 성모내과내 X-Ray실 차동식 감지기 1EA 작동불량 교 체요함 - 3F 연세치과내 소아치과 과장실 차동식 감지기 1EA 작동 불량 교체요함 (감지기 감열부 도색 상태) - 지하1층 노래방 수신기 예비전원 불량 교체요함 - 지하1층 노래방 수신기 주경종 불량 교체요함		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203

경보설비	자동화재 탐지설비	- B1F 노래방 출입구 측 비상벨(단독발신기) 경종 음량부족 교체요함 - B1F 노래방내 화장실측에서 7~9번룸 감지기 선로단선 정 비요함 (화장실측 감지기 베이스 단자대 파손으로 감지기 선로 분리 상태에 따른 후단부 7~9번룸 감지기 선로 단 선으로 화장실측 감지기 베이스교체 후 선로 연결요함)	2014. 08. 29. 까지	자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	피난기구	- 6F 백년대계학원내 좌우측 2EA 완강기 탈락상태 표지판 부착요함 - 5F 동성한의원내 1EA 완강기 탈락상태 표지판 부착요함		피난기구의 화재안전기준 NFSC301
	비상조명등	- 휴대용 비상조명등 점등불량 건전지 교체요함 - B1F 노래방내 카운터측, 1번룸, 2번룸, 3번룸, 5번룸, 7번 룸, 8번룸, 9번룸 총 8EA		비상조명등의 화재안전기준 NFSC304
다중이용업소 안전시설등	영상음향 차단장치	- B1F 노래방 수신기 내장 영상음향차단장치 영상음향차단 장치 연동불량 정비요함		다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 별표2