신내동성4차아파트 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 401동 1라인 1701호 소화기 충압 불량 1개소 교체요함 - 402동 1901호, 909호 소화기 충압 불량 2개소 교체요함 - 403동 1라인 102호 소화기 충압 불량 1개소 교체요함 - 404동 1605호, 1401호 소화기 충압 불량 2개소 교체요함 - 402동 1702호, 907호, 601호 소화기 미비치 3개소 비치 - 403동 1라인 702호, 602호 소화기 미비치 2개소 비치요함 - 401동 1라인 1201호 / 3라인 1206호, 1107호 주방 자동확 산 소화장치 충압 불량 3개소 교체요함 - 402동 1503호, 1105호 주방 자동확산 소화장치 충압 불량 2개소 교체요함 - 403동 1라인 1201호, 1101호 주방 자동확산 소화장치 충압 불량 2개소 교체요함 - 404동 1502호, 1402호 주방 자동확산 소화장치 충압 불량 2개소 교체요함	2014. 09. 19. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	옥내소화전	- 401동 1라인 8층 위치표시등 파손 1개소 교체요함 - 402동 20층(주계단) 소화전함 걸쇠 파손 1개소 걸쇠교체 - 403동 8층 소화전함 걸쇠 파손 1개소 걸쇠교체요함 - 지하주차장 B2층 2구역, 4구역 / B3층 1구역 옥내소화전 방수구 불량 3개소 방수구 보수요함		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	스프링클러설비	- 402동 23층, 22층, 21층, 20층, 19층, 18층, 17층, 16층 알 람밸브 표지 탈락 8개소 표지 부착요함 - 404동 17층, 16층 알람밸브 표지 탈락 2개소 부착요함 - 지하주차장 감지기 작동 불량 보수요함 - B3층 1구역 프리액션밸브 압력스위치 작동 불량 스위치 교 체요함		스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
경보설비	자동화재 탐지설비	- 402동 1502호(주방) 감지기 적응성 불량 1개소 감지기 교 체요함 - 402동 수신기 예비전원 불량 교체요함 - 402동 1901호 감지기 선로 불량 1개소 정비요함 - 403동 1라인 2002호(주방) 감지기 탈락 1개소 설치요함		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203

경보설비	자동화재 탐지설비	- 403동 2라인 19층(계단) 감지기 작동 불량 1개소 교체요함 - 403동 1라인 1102호(주방) 감지기 적응성 불량 1개소 감지 기 교체요함 - 403동 수신기 예비전원 불량 교체요함 - 404동 1003호(주방) 감지기 적응성 불량 1개소 교체요함 - 지하주차장 펌프실 후문 경종 작동 불량 1개소 교체요함 - 지하주차장 수신기 예비전원 불량 교체요함	2014. 09. 19. 까지	자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	유도등 및 유도표지	- 401동 피난구 유도등 예비전원 불량 9개소 교체요함 - 1라인 17층, 16층, 14층, 12층 - 2라인 PH1층, 21층 / 3라인 15층, B1층 좌측, 우측 - 401동 3라인 15층~14층 통로 유도등 점등 불량 1개소 보 수요함 - 402동 18층(주계단), 13층(주계단) 피난구 유도등 점등 불량 2개소 보수요함 - 402동 18층~17층(주계단) 통로유도등 점등불량 1개소 보수 요함 - 403동 1라인 14층 피난구 유도등 점등 불량 1개소 보수요 함 - 403동 1라인 16층 / 2라인 21층, 20층, 17층 피난구 유도 등 예비전원 불량 4개소 교체요함 - 404동 14층 피난구 유도등 점등 불량 1개소 보수요함 - 지하주차장 펌프실 후문 통로유도등 점등 불량 1개소 보수 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303
소화활동설비	비상콘센트설비	- 401동 1라인 20층, 18층 표지 탈락 2개소 부착요함 - 402동 15층(주계단) 위치표시등 멸등 1개소 보수요함		비상콘센트설비의 화재안전기준 NFSC504
	제연설비	- 401동 1라인 4층 댐퍼 작동 불량 1개소 보수요함		특별피난계단의 화재안전기준 NFSC501A