신내변전소 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
경보설비	자동화재 탐지설비	- 1층 STR실(1개) 연기감지기 정상작동토록 교체 - B1층 154KV 케이블처리실(2개), 23KV 케이블처리실(5개) 연기감지기 정상작동토록 교체	2014. 03. 12. 까지	자동화재탐지 설비의 화재안전기준NFSC203
기타설비	방화문	- 1층 감시실 미설치된 도어클로저 설치(1개) - 1층 감시실 도어클로저 분리 상태(1개) 보수		소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조