중랑구청 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 식당 조리실내(2개) 수동식소화기 부식상태 교체요함	2014. 06. 24. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	옥내소화전설비	- 지하 기계실 내 2개소 옥내소화전 주, 보조펌프 누수현상 정비		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	스프링클러설비	- 지하 기계실 내 2개소 스프링클러 주, 보조펌프 누수현상 정비 - 지하 주차장 내 2개소 스프링클러 배관 누수현상 정비		스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
경보설비	자동화재 탐지설비	- 본관동 5층 ~ 지하 1층 감지기 노후화로 인한 오동작 발생 우려에 따른 교체 권장 (권장사항)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	유도등 및 유도표지	- 본관 지하1층 식당 매점 앞 피난구유도등 불량 교체요함 - 2층 도로과 앞 좌방향 통로유도등 불량 교체요함 - 지하1층 지하주차장 가-9앞) 좌방향 통로유도등 불량 교체 요함		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303