중랑역사 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 2층 승강장 상행선 3번소화전좌측(7-1번승강장) 1EA 분말 소화기 충압불량 교체요함 - 1층 수유방앞 1EA 분말소화기 충압불량 교체요함	2014. 06. 16. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	옥내 소화전설비	- 펌프실 옥내소화전 동력제어반(MCC) off스위치 램프 점등 불량 교체요함		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
경보설비	자동화재 탐지설비	- 2층 승강장 하행선 1번소화전, 상행선 5번소화전 지구음향 장치(경종) 불량 교체요함(음량미달) - 2층 승강장 상행선 1번발신기 발신기 불량 교체 요함 (응답등 불량)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203