한국관건물 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
경보설비	자동화재 탐지설비	- 2층 201호 감지기, 2층 여자화장실입구 연기감지기, 3층 화 장실앞 복도 연기감지기 교체 - 2층 우측 자탐 경종 교체 - 3층 화장실앞 발신기 표시등 파손된 커버 교체 - 1층 박씨물고온제비 감지기 단선(3개) 정비	2014. 02. 17. 까지	자동화재탐지 설비의 화재안전기준NFSC201 비상 경보설비의 화재안전기준 NFSC203
피난설비	유도등	- 2층 공중전화박스 상부 피난구유도등 좌방향인 거실통로유 도등으로 교체 - 1층 비상계단 출입구, 1층 어도 출입구 주차장쪽 피난구유 도등 점등토록 교체		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303 비상조명등의 화재안전기준 NFSC304
	휴대용비상 조명등설비	- 2층 특실, 202호, 205호, 207호, 213호, 215호, 312호 휴대용 비상조명등 예비전원 교체 - 203호 탈락된 휴대용 비상조명등 교체