홈플러스 신내점 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 지하1층 6번 판매대 앞 기둥 분말소화기 충압불량 교체요 함	2014. 09. 03. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	옥내소화전설비	- 지하2층 임프레썬 기둥 옥내소화전 사용설명서 탈락 부착 요함		옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
소화활동설비	연결살수설비	지하2층 18번 판매대 옆 상단(비상문앞) 상가제연감지기 동작불량 교체요함(자체불량) 지하2층 이자녹스 앞 상단 상가제연감지기 탈락(1개) 감지기 설치요함		제연설비의 화재안전기준 NFSC501