전기설비 주간점검일지

2016년 8월 11일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2016년 8월 11일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	25	25	25	25	25		25
	여과지 3-4 계열 033 VCB	27	27	27	27	27		27
	송수 NO.2 032 VCB	26	26	26	26	26		26
	취수 NO.2 031 VCB	29	29	29	29	29		29
	#4 TR 수전반 014 VCB	26	26	26	26	26		26
	#3 TR 수전반 013 VCB	27	27	27	27	27		27
	#2 TR 수전반 012 VCB	28	28	28	28	28		28
	#1 TR 수전반 011 VCB	31	31	31	31	31		31
	송수 NO.1 023 VCB	29	29	29	29	29		29
	취수 NO.1 022 VCB	29	29	29	29	29		29
	여과지 1-2 계열 024 VCB	27	27	27	27	27		27
	여과지 3-4 계열 025 VCB	29	29	29	29	29		29
	1오니장 NO.1 021 VCB	28	28	28	28	28		28
	1오니장 NO.2 035 VCB	27	27	27	27	27		27
	2 취수 NO.1 027 VCB	29	29	29	29	29		29
	2 취수 NO.2 037 VCB	26	26	26	26	26		26
	2 송수 NO.1 028 VCB	29	29	29	29	29		29
	2 송수 NO.2 036 VCB	27	27	27	27	27		27
	1송수장 NO.3 026 VCB	28	28	28	28	28		28
	고도1중계 NO.1 020 VCB	29	29	29	29	29		29
	고도2중계 NO.1 029 VCB	30	30	30	30	30		30
	고도1중계 NO.2 038 VCB	28	28	28	28	28		28
	고도2중계 NO.2 039 VCB	27	27	27	27	27		27
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2016년 8월 11일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	37	37	37	37	37	37
	계열 TIE ACB	37	37	37	37	37	37
	수전반 054 VCB	37	37	37	37	37	37
	수전반 TIE 054 VCB	37	37	37	37	37	37
	수전반 044 VCB	37	37	37	37	37	37
	수전반 TIE 044 VCB	37	37	37	37	37	37
	2계열 ACB	26	26	26	26	26	26
	2계열 TIE ACB	27	27	27	27	27	27
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	35	35	35	35	35	35
	3계열 TIE ACB	34	34	34	34	34	34
	수전반 045 VCB	34	34	34	34	34	34
	수전반 TIE 045 VCB	35	35	35	35	35	35
	수전반 053 VCB	34	34	34	34	34	34
	수전반 TIE 053 VCB	34	34	34	34	34	34
	4계열 ACB	34	34	34	34	34	34
	4계열 TIE ACB	34	34	34	34	34	34
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	34	34	34	34	34	34
	수전반 NO.2 055 VCB	34	34	34	34	34	34
	TR 수전 NO.1 ACB	37	37	37	37	37	37
	TR 수전 NO.2 ACB	34	34	34	34	34	34
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	35	35	35	35	35	35
	수전 NO.2 241 VCB	35	35	35	35	35	35
	TR 수전 NO.1 ACB	36	36	36	36	36	36
	TR 수전 NO.2 ACB	36	36	36	36	36	36
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	27	27	27	27	27	27
	수전 NO.2 244 VCB	26	26	26	26	26	26
	수전 NO.1 ACB	27	27	27	27	27	27
	수전 NO.2 ACB	26	26	26	26	26	26
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2016년 8월 11일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	28	28	28	28	28	28
	고압수전반 NO.2 046 VCB	29	29	29	29	29	29
	고압수전반 NO.3 043 VCB	26	26	26	26	26	26
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	25	25	25	25	25	25
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	27	27	27	27	27	27
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	25	25	25	25	25	25

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차	29	29	29	28	29	45	30	35	36	39	44
	2차	29	29	29	28
송수펌프 2호	1차	31	31	31	30	33	60	36	38	38	41	34
	2차	31	31	31	30
송수펌프 3호	1차
	2차
송수펌프 4호	1차	30	30	30	31	31	70	36	50	35	38	37
	2차	30	30	30	31
송수펌프 5호	1차
	2차
송수펌프 6호	1차
	2차
송수펌프 7호	1차	29	29	29	29	28	51	31	37	37	42	40
	2차	29	29	29	29
송수펌프 8호	1차
	2차
송수펌프 9호	1차
	2차
송수펌프 10호	1차	30	30	30	31	30	68	41	44	35	38	40
	2차	30	30	30	31
송수펌프 11호	1차
	2차
송수펌프 12호	1차	30	30	30	31	30	65	35	38	53	36	36
	2차	30	30	30	31
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2016년 8월 11일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차				19	19	45	31	35	36	32	31
	2차				19
송수펌프 2호	1차				18	18	33	21	35	35	31	31
	2차				18
송수펌프 3호	1차				20	19	44	28	34	36	30	29
	2차				20
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차
	2차

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	17	17	17	17	17	17
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	17	17	17	17	17	17
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	17	17	17	17	17	17
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	18	18	18	18	18	18
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	18	18	18	18	18	18
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	18	18	18	18	18	18
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	17	17	17	17	17	17
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	18	18	18	18	18	18
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	17	17	17	17	17	17
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	17	17	17	17	17	17
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	17	17	17	17	17	17
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	17	17	17	17	17	17
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	16	16	16	16	16	16
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	16	16	16	16	16	16
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2016년 8월 12일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	38	38	38	38	38	38
	수전반 NO.2 051 VCB	38	38	38	38	38	38
	TR 배전 NO.1 067 VCB	38	38	38	38	38	38
	TR 배전 NO.2 071 VCB	38	38	38	38	38	38
	TR 수전 NO.1 ACB	36	36	36	36	36	36
	TR 수전 NO.2 ACB	35	35	35	35	35	35

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차
	2차
취수펌프 2호	1차				39	38	60	52	72	42	43	46
	2차				39
취수펌프 3호	1차				38	38	69	57	60	43	56	43
	2차				38
취수펌프 4호	1차	38	38	38	38	37	75	57	69	43	42	42
	2차	38	38	38	38
취수펌프 5호	1차
	2차
취수펌프 6호	1차
	2차
취수펌프 7호	1차
	2차
취수펌프 8호	1차				37	37	69	54	73	43	54	51
	2차				37
취수펌프 9호	1차				37	37	73	54	59	44	48	41
	2차				37
취수펌프 10호	1차	39	39	39	40	42	61	56	74	44	43	45
	2차	39	39	39	40
취수펌프 11호	1차
	2차
취수펌프 12호	1차	41	41	41	38	38	49	43	43	42	39	38
	2차	41	41	41	38
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2016년 8월 12일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	24	24	24	24	24	24
	수전 NO 2 251 VCB	24	24	24	24	24	24
	NO.1 TR 수전 265 VCB	26	26	26	26	26	26
	NO.2 TR 수전 266 VCB	26	26	26	26	26	26
	NO.1 TR 수전 ACB	25	25	25	25	25	25
	NO.2 TR 수전 ACB	25	25	25	25	25	25

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차
	2차
취수펌프2호	1차				31	30	54	35	38	42	36	35
	2차				31
취수펌프3호	1차
	2차
취수펌프4호	1차
	2차
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

제1 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  8월  11일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1중계펌프장 수. 배전반	수전반 NO.1 301 VCB	25	25	25	25	25	25
	수전반 NO.2 302 VCB	26	26	26	26	26	26
	TR 수전 NO.1 314 VCB	26	26	26	26	26	26
	TR 수전 NO.1 319 VCB	25	25	25	25	25	25

제1 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프 1호	1차	25	25	25	21	25	35	28	39	39	41	39
	2차	25	25	25	21
중계펌프 2호	1차	25	25	25	25	25	45	30	50	39	36	39
	2차	25	25	25	25
중계펌프 3호	1차
	2차
중계펌프 4호	1차	26	26	26	26	25	51	33	61	42	40	35
	2차	26	26	26	26
중계펌프 5호	1차	25	25	25	25	25	39	34	38	39	35	38
	2차	25	25	25	25
중계펌프 6호	1차
	2차
중계펌프 7호	1차	26	26	26	26	25	44	30	64	43	39	40
	2차	26	26	26	26
중계펌프 8호	1차	26	26	26	26	26	54	35	61	42	39	33
	2차	26	26	26	26
특 기 사 항

제2 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  8월  11일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2중계펌프장 수. 배전반	수전 NO.1 303 VCB	27	27	27	27	27	27
	수전 NO.2 304 VCB	26	26	26	26	26	26
	TR 수전 NO.1 324 VCB	26	26	26	26	26	26
	TR 수전 NO.1 328 VCB	26	26	26	26	26	26

제2 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프1호	1차	27	27	27	27	26	46	32	34	34	37	33
	2차	27	27	27	27
중계펌프2호	1차	27	27	27	27	26	37	30	34	35	34	36
	2차	27	27	27	27
중계펌프3호	1차
	2차
중계펌프4호	1차	26	26	26	26	25	35	38	33	34	33	37
	2차	26	26	26	26
중계펌프5호	1차	26	26	26	26	26	45	29	33	35	32	41
	2차	26	26	26	26
중계펌프6호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2016 년  8월  11일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	52
	2	20,000	154,000	6,600	47
	3	20,000	154,000	6,600	33
	4	20,000	154,000	6,600	34
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	34
	2	750	6,600	380/220	36
	3	750	6,600	380/220	38
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	36
	2	600	6,600	380/220	36
	3	600	6,600	380/220	34
11특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2016 년  8월  11일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	49	30	31
	2	750	6.600	380/220	27	27	27
1취수장	1	400	6.600	380/220
	2	400	6.600	380/220
1오니장	1	1250	6.600	380/220	64	38	42
	2	1250	6.600	380/220	34	34	34
2송수실	1	250	6.600	380/220	34	18	25
	2	250	6.600	380/220	17	17	17
2취수장	1	250	6.600	380/220
	2	250	6.600	380/220
2여과지	1	750	6.600	380/220	51	38	38
	2	750	6.600	380/220	35	35	35
2오니장	1	500	6.600	380/220	68	32	37
	2	500	6.600	380/220	27	27	27
1고도 정수장	1	1.000	6.600	380/220	54	29	37
	2	1.000	6.600	380/220	28	28	28
2고도 정수장	1	1.500	6.600	380/220	25	25	25
	2	1.500	6.600	380/220	67	37	47
특 기 사 항